## Page 1
硕士学位论文
采用一字板加固的输电塔角钢主杆受压性能
的理论研究
THEORETICAL RESEARCH ON THE
COMPRESSIVE PERFORMANCE OF THE ANGLE
STEEL MAIN POLE OF A TRANSMISSION
TOWER STRENGTHENED WITH A FLAT PLATE
王 杰
哈尔滨工业大学

## Page 2
硕 士 研 究 生 | ： | 王 杰
导 师 | ： | 武振宇 教授
申 请 学 位 | ： | 工程硕士
学 科 | ： | 建筑与土木工程
所 在 单 位 | ： | 土木工程学院
答 辩 日 期 | ： | 2020 年 10 月
授予学位单位 | ： | 哈尔滨工业大学

## Page 3
Candidate： | Wang Jie
Supervisor： | Prof. Wu Zh
Academic Degree Applied for： | Master of E
Speciality： | Architecture
Affiliation： | School of Ci
Date of Defence： | October, 20
Degree-Conferring-Institution： | Harbin Insti

## Page 4
后，国家相应的提高了标准，导致很多以前建造的铁塔无法满足新规范的要求。此
外，还受到电能需求增大以及环境腐蚀的影响，导致很多铁塔承载力不足。若拆除
重建，所带来的影响是我们所无法估计的,所以目前寻找一个行之有效的加固方法
成为了最经济高效的选择。
输电铁塔四个角上的主材是铁塔的主要承力结构，通常我们近似的将它认为
是轴心受压构件。研究发现，输电铁塔的倒塌破坏大多数是由于主材失效引起的，
故本课题研究重点落在了受轴压的主材加固上。
现有加固方法中设横向支撑，这种方法不可避免的需要焊接和打孔，且改变计
算模型会带来极大的不确定因素；构件并联，多采用焊接和栓接，均会削弱原主材
截面；更换杆件，临时拆卸杆件会造成应力重分布，且需停电施工；最新出现的采
用夹具紧固附加钢材，能够避免施焊和打孔工序，但现有研究较少，仍局限于采用
两个角钢简单组合来进行加固，截面选型单一且粗糙，经济适用性差。针对以上问
题，本文提出了两种用夹具紧固附加一字板的新型加固方法，一字板均沿主角钢对
称轴方向布置在肢背处。方案一中一字板与主角钢不直接接触；方案二中一字板与
主角钢直接接触，中间不设间隙。加固后构件绕非对称轴的截面惯性矩得到了显著
提高，进而承载能力也得到了明显提高。具体的工作分为以下三个部分：
首先，采用ANSYS 建立加固前构件的有限元模型，与已有文献进行对比，验
证建模过程的正确性。然后建立加固后模型，对两种方案进行综合比选，发现方案
一加固效果更好，然后对方案一夹具形式进行改进优化，改进后方案夹持方式更简
单明确；
其次，对改进后方案进行参数化分析。研究主材长细比、夹具间距、螺栓预紧
力、摩擦系数、副材板厚、副材板宽、夹具厚度、副材长度、钢材屈服强度、主材
截面尺寸对构件承载能力的影响，并根据分析结果对工程实践提出建议；
最后，对构件进行理论计算，与有限元计算结果对比发现加固后构件理论公式
适用性较差。考虑在已有公式的基础上乘以相应的系数对理论公式进行修正。通过
研究单变量对理论公式适用性的影响，选取影响较大的因素进行正交分析，获得一
组取值均匀分散且综合可比的数据，采用EXCEL对数据进行回归分析最终得到了
适用于本文中所提出的加固后构件的理论计算公式。
关键词：输电塔加固；受压性能；有限元分析；多元回归分析

## Page 5
In 2008, a rare | heav | y snow | and ic | e in | the souther | n region dest | roye | d the power
systems of 19 provin | ces an | d cities. | After t | hat, th | e country r | aised the stan | dards | accordingly
causing many previo | usly b | uilt towe | rs to f | ail to | meet the re | quirements of | the | new code. In
addition, it is also aff | ected | by the in | crease | in po | wer deman | d and environ | ment | al corrosion,
resulting in insuffici | ent be | aring ca | pacity | of m | any iron t | owers. If it is | dem | olished and
rebuilt, the impact | is be | yond our | estim | atio | n, so curre | ntly looking | for | an effective
reinforcement metho | d has | become | the mo | st co | st-effective | choice.
The main mater | ials on | the four | corne | rs of | the power t | ransmission to | wer | are the main
bearing structure of t | he tow | er, and w | e usua | lly c | onsider it as | an axial com | press | ion member.
Research has found | that | most of t | he col | lapse | and dama | ge of transmi | ssio | n towers are
caused by the failure | of th | e main m | aterial | . The | refore, the | focus of this r | esea | rch is on the
reinforcement of the | main | material | under | axial | compressi | on.
The existing re | inforc | ement m | ethod | is eq | uipped wit | h lateral supp | ort. | This method
inevitably requires | weldin | g and p | erforat | ion, | and changi | ng the calcul | ation | model will
bring great uncertai | nties; | parallel | comp | onent | s, welding | and bolting, | will | weaken the
original main materi | al Cro | ss-sectio | n; repl | acem | ent of rods | and temporar | y dis | assembly of
rods will cause stre | ss red | istributio | n and | pow | er outage | construction; | the | latest use of
clamps to fasten add | itional | steel ca | n avoi | d wel | ding and dr | illing procedu | res, | but there are
few existing studies | and a | re still li | mited | The s | imple com | bination of tw | o a | ngle steels is
used for reinforcem | ent, t | he sectio | n sele | ction | is single | and rough, a | nd th | e economic
applicability is poor | . In | view of | the ab | ove | problems, | this paper pr | opos | es two new
reinforcement metho | ds for | fastenin | g the a | dditi | onal in-line | board with cl | amps | . The in-line
board is arranged on | the ba | ck of the | limb | along | the axis of | symmetry of | the | main steel. In
the first scheme, the f | lat pla | te does n | ot dire | ctly c | ontact the | lead steel; in th | e se | cond scheme
the flat plate directly | conta | cts the lea | d stee | l with | out a gap. | After reinforce | men | t, the section
moment of inertia o | f the | member | aroun | d the | asymmet | ric axis has b | een | significantly
improved, and the b | earing | capacit | y has | also b | een signif | icantly impro | ved. | The specific
work is divided into | the fo | llowing t | hree p | arts:
First, ANSYS w | as us | ed to est | ablish | the fi | nite eleme | nt model of th | e me | mber before
reinforcement, and t | he exi | sting lite | rature | was | compared | to verify the c | orre | ctness of the

## Page 6
modeling pr | ocess. Then | establish a | reinforced | model, con | duct a | comprehensive
comparison a | nd selection | of the two opt | ions, and find | that the rei | nforcem | ent effect of the
first option i | s better, and | then improve | and optimize | the fixture | form of t | he first option,
and the clam | ping method | of the improv | ed solution is | simpler an | d clearer;
Secondl | y, perform | a parameterize | d analysis of | the impro | ved sche | me. Study the
influence of | main materi | al slenderness | ratio, clamp | spacing, b | olt pre-ti | ghtening force,
friction coe | fficient, aux | iliary materia | l thickness, | auxiliary | material | width, clamp
thickness, au | xiliary mate | rial length, ste | el yield stren | gth, and m | ain mater | ial section size
on the bearin | g capacity o | f components, | And make s | uggestions | for engin | eering practice
based on the | analysis resu | lts;
Finally, | the theoreti | cal calculation | of the comp | onent is ca | rried out | and compared
with the fin | ite element | calculation re | sults, it is fo | und that | the appli | cability of the
theoretical fo | rmula of the | reinforced com | ponent is poo | r. Consider | multiply | ing the existing
formula by t | he correspon | ding coefficien | t to modify th | e theoretic | al formu | la. By studying
the influence | of a single v | ariable on the | applicability | of the theor | etical for | mula, selecting
the most infl | uential factor | s for orthogon | al analysis, ob | taining a se | t of unifo | rmly dispersed
and compreh | ensively com | parable data, | using EXCEL | to perfor | m regress | ion analysis on
the data and | finally get th | e application i | n this article | The theoret | ical calc | ulation formula
of the propos | ed reinforce | d member.
Keywords: | Transmission | tower reinforc | ement, Comp | ression per | formance | , finite element
analysis, mul | tiple regress | ion analysis

## Page 7
L' |  | — | 考虑支座和加载板厚度的构件长度；
P | ' M | — | 文献中考虑初弯曲及残余应力的有限元计算值；
P | M | — | 文献中考虑初弯曲不计残余应力的有限元计算值；
δ |  | — | 考虑初弯曲不计残余应力的误差值；
P A | ' M | — | 本文中模拟已有文献，考虑初弯曲及残余应力的有限元计算值；
P A | M | — | 本文中模拟已有文献，考虑初弯曲不计残余应力的有限元计算值；
δ' |  | — | 考虑初弯曲及残余应力的误差值；
L |  | — | 不考虑支座和加载板厚度的构件长度；
P A | ' | — | 加固前构件承载力；
P A |  | — | 加固后构件承载力；
|  | — | 加固前构件理论计算值；
P | ' 理
|  | — | 加固后构件理论计算值；
P | 理
|  | — | 主材名义长细比，不考虑加载板厚；
λ | 主
|  | — | 主材实际长细比，考虑加载板厚；
λ | ' 主
n |  | — | 夹具个数；
L j |  | — | 夹具间距；
i |  | — | 主角钢截面回转半径；
P |  | — | 螺栓预紧力；
μ |  | — | 材料摩擦系数；
t j |  | — | 夹具厚度；
t f |  | — | 副材板厚；
b f |  | — | 副材板宽；
j x |  | — | 副材两端间隙；
L f |  | — | 副材长度；
λ |  | — | 杆件实际长细比；
φ |  | — | 稳定系数；
|  | — | 主角钢截面面积；
A | 主
ρ |  | — | 理论公式修正系数；
P r |  | — | 修正后理论公式稳定承载能力计算值。

## Page 8
要 ... | ...................................................................................................................... | .. I
TRAC | T .................................................................................................................... | . II
量名称 | 及符号表 .................................................................................................... | IV
章 绪 | 论 ............................................................................................................... | . 1
课题 | 来源 .............................................................................................................. | . 1
课题 | 研究背景和意义 .......................................................................................... | . 1
输电 | 塔分类 .......................................................................................................... | . 2
1.3.1 | 按材料分类 ................................................................................................... | . 2
1.3.2 | 按受力分类 ................................................................................................... | . 3
1.3.3 | 按用途分类 ................................................................................................... | . 3
1.3.4 | 按形状分类 ................................................................................................... | . 4
输电 | 塔的受力模式 .............................................................................................. | . 8
1.4.1 | 失稳类型 ....................................................................................................... | . 9
1.4.2 | 轴心受压构件的稳定理论 ........................................................................... | . 9
输电 | 铁塔的加固研究现状 ................................................................................. | 12
1.5.1 | 加横向支撑及更换杆件加固方法的研究现状 .......................................... | 12
1.5.2 | 构件并联加固方法的研究现状 .................................................................. | 13
现有 | 研究的不足 ................................................................................................. | 15
本文 | 主要研究内容 ............................................................................................. | 16
章 有 | 限元建模及方案比选 .................................................................................. | 18
引言 | ..................................................................................................................... | 18
有限 | 元模型的建立 ............................................................................................. | 19
2.2.1 | 单元类型选取 .............................................................................................. | 19
2.2.2 | 网格划分 ...................................................................................................... | 20
2.2.3 | 本构模型 ...................................................................................................... | 22
2.2.4 | 初始缺陷 ...................................................................................................... | 22
2.2.5 | 接触定义 ...................................................................................................... | 24
2.2.6 | 边界条件及加载求解 .................................................................................. | 25
有限 | 元模型的正确性验证 ................................................................................. | 26

## Page 9
2.3.1 模型 | 的承载能力对比 .................................................................................. | 26
2.3.2 模型 | 的失稳形态对比 .................................................................................. | 27
加固后模 | 型 ......................................................................................................... | 28
方案比选 | ............................................................................................................. | 29
方案改进 | ............................................................................................................. | 32
改进后方 | 案接触设置调试 ................................................................................. | 34
本章小结 | ............................................................................................................. | 37
章 加固后 | 构件平面内受压性能参数化分析 ...................................................... | 38
长细比对 | 构件受压性能的影响 ......................................................................... | 38
夹具间距 | 对构件受压性能的影响 ..................................................................... | 41
螺栓预紧 | 力对构件受压性能的影响 ................................................................. | 43
摩擦系数 | 对构件受压性能的影响 ..................................................................... | 45
副材板厚 | 对构件受压性能的影响 ..................................................................... | 46
副材板宽 | 对构件受压性能的影响 ..................................................................... | 47
夹具厚度 | 对构件受压性能的影响 ..................................................................... | 49
副材长度 | 对构件受压性能的影响 ..................................................................... | 50
钢材屈服 | 强度对构件受压性能的影响 ............................................................. | 52
主材截面 | 尺寸对构件受压性能的影响 ........................................................... | 53
本章小结 | ........................................................................................................... | 54
章 构件平 | 面内受压性能的理论公式研究 .......................................................... | 55
《钢结构 | 设计标准》中相关公式说明 ............................................................. | 55
4.1.1 轴压 | 构件稳定承载力计算公式 .................................................................. | 55
4.1.2 压弯 | 构件承载力计算公式 .......................................................................... | 55
有限元模 | 拟值与规范对比研究理论公式适用性 ............................................. | 58
4.2.1 加固 | 前构件理论公式适用性研究 .............................................................. | 58
4.2.2 加固 | 后构件理论公式适用性研究 .............................................................. | 59
加固后构 | 件平面内受压性能的理论公式修正 ................................................. | 80
4.3.1 正交 | 数据采集 .............................................................................................. | 81
4.3.2 正交 | 数据分析 .............................................................................................. | 81
4.3.3 回归 | 分析 ...................................................................................................... | 91
本章小结 | ............................................................................................................. | 92
章 加固后 | 构件平面外稳定研究 .......................................................................... | 94

## Page 10
| 加固 | 后构件平面外受压性能参数化分析 ........................................................ | . 95
| 5.1.1 | 主材长细比对构件受压性能的影响 ......................................................... | . 95
| 5.1.2 | 夹具间距对构件受压性能的影响 ............................................................. | . 96
| 5.1.3 | 副材板厚对构件受压性能的影响 ............................................................. | . 97
| 5.1.4 | 副材板宽对构件受压性能的影响 ............................................................. | . 98
| 5.1.5 | 副材长度对构件受压性能的影响 ............................................................ | 104
| 5.1.6 | 钢材屈服强度对构件受压性能的影响 .................................................... | 105
| 5.1.7 | 主材截面尺寸对构件受压性能的影响 .................................................... | 107
| 加固 | 后构件平面外受压性能的理论公式研究 ............................................... | 108
| 5.2.1 | 加固后构件平面外受压性能的理论公式适用性研究 ............................. | 110
| 5.2.2 | 加固后构件平面外受压性能的理论公式修正 ......................................... | 111
| 本章 | 小结 ............................................................................................................ | 115
结 | 论 . | ...................................................................................................................... | 117
参考 | 文献 . | ...................................................................................................................... | 119
附 | 录 . | ..................................................................................................................... | 123
哈尔 | 滨工业 | 大学学位论文原创性声明及使用授权说明 .......................................... | 139
致 | 谢 . | ..................................................................................................................... | 140

## Page 11
MH20190001，项目名称为《输电线路杆塔加固结构受力分析与试验研究》。
课题研究背景和意义
随着国家经济的快速增长，能源问题日益凸显，已经逐渐限制了国家经济进一
步稳定和可持续发展。目前，可再生能源的发展已成为全球能源转型的主要战略措
施[1]。很多国家开始进行能源体系的变革和能源替代的变革，世界电力系统正在经
历根本的结构转型。电力行业市场份额也逐年增长，逐渐超过了油气行业，成为了
国家发展的重要支柱产业[2,3]。架空输电线路在可靠的电力系统中扮演着重要的角
色，输电铁塔是输电线路的重要组成部分，其工作状态、质量好坏直接影响制约了
其他产业的发展，同时也进一步影响到了国家的经济发展[4]。因此，输电铁塔良好
的工作性能，不仅保障了电力输送的稳定，同时也是国民经济快速、平稳发展的一
个不可缺少的先决条件。
2008 年年初，中国南方地区遭遇罕见的严重冰雪灾害。官方数据显示，由于
持续的大范围低温、雨雪和冰冻的恶劣天气，使南方湖南、浙江等19个省市电力
系统遭受不同程度的损害，导致直接经济损失达537亿元[5]。在这场罕见的冰雪天
气影响之下，输电线路中大量110-550kV输电塔在极限覆冰荷载作用下发生倒塌，
如图 1-1 所示，并由此导致了大范围的停电。其中，以 500kv 为主要线路的电网
遭受到前所未有重创。通过对这些倒塔进行调查统计发现，506基倒塔中将近90%
为直线塔，耐张塔仅为 10%左右，其中部分耐张塔的倒塔还是由于直线塔的串倒
导致。通过对双回路直线塔在均匀覆冰和不均匀覆冰两种受力模式下的不同荷载
工况进行研究发现，铁塔倒塔均是由于局部杆件超过其极限强度而失效，破坏逐渐
延伸，最后向塔身主材发展最终导致主体倒塌[6,7]。
由于输电铁塔的损坏对整个国家的正常生产和生活造成了巨大的影响[8]，在
2008年华南地区遭受冰冻雨雪灾害之后，国家相应提高了输电塔的防冰设计标准，
这也导致很多原有的输电铁塔无法满足新的防冰设计规范的要求。并且，随着我国
国民经济高速增长，对电能的需求提高，急需在许多按照之前的标准建设的铁塔上

## Page 12
安装更多的绝缘子和传导器，以使其满足供电需求。但这一举措也使得在原来的输
电铁塔上施加了更多外荷载。这部分增加的荷载可能使铁塔某部分关键杆件超过
其极限强度而发生破坏，进而导致输电铁塔整体倒塌。同时受环境影响，钢材遭到
腐蚀，也会进一步降低输电铁塔的承载能力，导致结构破坏。输电塔作为电力网主
要组成部分，它的安全关系到整个电力系统的安全。如果对不满足现有标准的输电
铁塔进行拆除重建，不仅会花费大量的人力、物力、财力，重建时所带来的大面积
停电，也会给我国国民生产带来不可估量的损失。在这种情况下，根据结构破坏机
制特征，针对薄弱杆件，为目前承载力不足的输电塔寻求行之有效的加固方法成为
了最经济高效的选择[9]。
图1-1 输电塔在极限覆冰荷载作用下发生倒塌
输电塔分类
输电塔是高压送电线路的重要组成部分，是用于支撑导线和避雷线的大型构筑
物。它能够使导线和大地、建筑物、树木、铁路、公路、河流、避雷线、其他架空
线路、其他导线之间保持足够的安全间距。
1.3.1 按材料分类
目前，根据材料不同，世界上最为常见的输电杆塔为钢筋混凝土杆塔和钢结构
塔两种。少数情况下，我们也会看到木结构的杆塔。

## Page 13
1.3.1.1
捷。但由于其自重大，运输不便，故常用于我国地势平坦以及交通运送条件较好的
地区，少数山区配电网也有使用。
钢结构杆塔
钢结构塔是采用型钢制成的塔型构筑物，其强度高、制造方便，在耐张塔、转
1.3.1.2
角塔和500KV以上线路以及运输条件、施工环境恶劣的山地丘陵地区通常绝大部
分使用的是钢结构塔，但其造价相较于钢筋混凝土杆塔更为高昂。近年来，钢管铁
塔逐渐出现在人们的视野中，它的空气动力性能、截面特性和承载性能均优于角钢
铁塔，但由于其加工程序繁琐，因此，建造成本相较于角钢铁塔也更高。
1.3.2 按受力分类
根据其受力的不同又可将输电杆塔分为直线型杆塔和耐张型杆塔两种。
直线型杆塔
直线型杆塔一般用“Z”来表示，位于线路直线段的中间部分，由于其绝缘子
1.3.2.1
串呈悬垂状态，故又称之为悬垂式铁塔。直线塔在一条输电线路中，通常占据80%
以上的比重，它仅在装卸、导线折断和大风荷载下会承受较为明显的不平衡张力，
通常情况下仅承担导线、避雷线、覆冰、金具、绝缘子串、塔的自重所带来的垂直
方向荷载以及风带来的水平方向荷载，而不承担线路相邻杆塔之间的纵向张力。直
线塔总体高于同一线路的承力塔，且一般塔身坡度较小、塔材较小、节点螺栓较少、
塔体较轻。
耐张型杆塔
耐张型杆塔属于承力塔，一般用字母“N”来表示，通过该塔可以将一个较长
1.3.2.2
的输电线路分成若干个小的直线段。耐张塔主要用来固定直线段线路塔上的导、地
线，所以它除了承受竖向方向的荷载以及水平方向的风荷载以外，沿线路方向还需
要承受直线段导、地线给它施加的拉力荷载。此外，在对输电线路塔进行安装或检
修时，通常会给输电线路带来不平衡张力的影响，输电线路发生事故时也会带来线
路短线等影响。实际工程中，可以通过耐张塔来限制这些不利因素的影响范围。这
种塔通常塔身坡度较大，整体高度较矮，部件材料规格较大，节点处螺栓也较多，
单个塔比直线塔重，绝缘子串常呈下斜式，这种塔在整条输电线路中通常占比较小。
1.3.3 按用途分类

## Page 14
角塔和终端塔四种类型。
换位杆塔
换位杆塔一般用“H”来表示，在较长的输电线路中，如果转角角度较大且点
1.3.3.1
位移较大，导线的电抗发生明显变化。当三相阻抗不平衡时，导线产生的不对称电
流和电压将对输电线路产生较大的不利影响，故在线路中需要变换导线的相位，通
过换位杆塔，各相线在空间轮流的改换位置，可以使每相导线感应阻抗和每相的电
容相等，以减少三相线路参数的不平衡，根据导线在换位杆塔处是否开断又可以将
其分为直线换位杆塔和耐张换位杆塔[10]。
跨越杆塔
跨越杆塔一般用“K”来表示，通常用于实际工程中线路需要跨越江河、山谷、
1.3.3.2
铁路、公路、通讯线以及其他电路的情况，它是直线塔的一种特殊型。通常，我们
根据导线和架空地线是否张拉在杆塔上将跨越杆塔分为直线型跨越杆塔和耐张型
跨越杆塔两种，且一般跨越杆塔的高度较一般直线塔高得多，一般塔高都在 50m-
250m 之间，常常在线路出现较大档距或跨越段要求有较高的安全度时使用。
转角杆塔
转角杆塔一般用“J”来表示，是承力塔的一种，用于线路改变方向处。实际
1.3.3.3
工程中，常常会遇到输电线路走向需要改变的情况，这时就需要在转角处架设转角
塔，它会同时承受架空导线和避雷线对它施加的张力。在一些特别的情形中，当线
路所需转角小于或等于 5 度时，可以直接通过直线型杆塔和耐张型杆塔的设计来
实现，但当转角大于5度时必须按照转角塔的标准来进行设计。
终端杆塔
终端杆塔一般用“D”来表示，终端塔也是承力塔的一种，通常作为输电线路
1.3.3.4
第一座杆塔或最后一座杆塔。线路一侧的导、地线耐张连接在终端杆塔上，另一侧
不架线或以小张力与门型构架相连，以此来承受杆塔单侧的导线不平衡张力，终端
塔必须是耐张型杆塔。
1.3.4 按形状分类
输电杆塔根据其形状和外观的不同一般可以分为酒杯型、猫头型、干字型、门
字型、拉线“V”字型、上字型和鼓型等主要形式的杆塔。这些铁塔大多数是通过
螺栓栓接和局部焊接将热轧等边单角钢或组合角钢连接起来的空间桁架结构，无
论是构件材料运输还是现场施工都极为便利。

## Page 15
1.3.4.1
会，故这类塔常用于重冰区域。此外，铁塔总高度小，且塔上同时架设两根避雷线，
防雷性能较好，常在多雷区使用。如图1-2所示，塔形似酒杯，是最为常见的一种
铁塔型式，一般作为单回路直线塔，通过改变挂点高度也可作为小角度单回路耐张
塔。水平排列的酒杯塔塔高较低，单塔塔重较轻，线间距较大，适用于廊道不受制
约的线路[11]。在110 kV及以上电压等级送电线路中，常常能够看到它的身影。
图1-2 酒杯型塔
猫头型塔
猫头型塔，高压输电直线塔的一种，塔上架设两根架空地线，中相导线挂点位
1.3.4.2
置高于两边导线，塔型呈猫头状，如图1-3所示。这类塔型也常常在110kV及以上
电压等级输电线路中得到应用。由于中相导线高于边导线，故猫头塔导线水平间距
小，能够有效节省线路走廊，故常常将这类塔型用于廊道受限的区域。此外，它断
线时也拥有较好的受力性能。猫头型塔与酒杯型塔相比，在相同使用条件下，塔重、
基础作用力都大于酒杯型塔，因此经济性稍劣于酒杯型塔。

## Page 16
1.3.4.3
线，是直流和交流输电线路都常见的塔型，多为直线塔。该类塔型受力模式简单清
晰，且拥有较好的经济性能，故常常用于220 kV及以上电压等级输电线路。
图1-4 干字型塔
门字型塔
门字型塔，顾名思义，这类型杆塔包含两个立柱，用以支撑架空导、地线，其
1.3.4.4
外形类似于一个大大的“门”字，其柱体往往还带有一定坡度，如图1-5所示。这
种杆塔适用性广泛，带拉线时具有更好的经济性，塔上导线采用水平排列形式布置，
这类塔通常采用双避雷线，在220 kV及以上电压等级送电线路中，这类塔型应用
较为广泛。此外，为了进一步提高杆塔的稳定性能，可以通过打拉线的方法来实现。
图1-5 门字型塔
拉线“ ”字型塔
拉线“V”字型塔，是门型塔的特例，如图1-6所示，因其外形酷似字母“V”，
1.3.4.5 V
因此，在视野开阔的地区很容易辨认。塔上一般架设两根架空地线，导线呈水平排
列形式。相较于其他拉线式门型杆塔，“V”型塔耗钢量更少，施工更为便捷，但是

## Page 17
其占地面积较大，无法在一些廊道受限的河网、大面积耕地地区使用。通常，这类
杆塔用于220kV及以上送电线路，大多数情况下用于550kV送电线路，在220 kV
送电线路中应用相对较少。
图1-6 拉线“V”字型塔
上字型塔
上字型塔，这类型塔只在塔上设置一根避雷线，如图1-7所示，其外形呈“上”
1.3.4.6
字形。因其仅设置单根避雷线，故不适用于多雷区，且导线呈三角形布置，脱冰时
导线间更容易发生碰线，因此多用于导线截面较小的轻冰线路。通常，这类型塔在
110 kV及以下电压等级送电线路中应用较为广泛。
图1-7 上字型
鼓型塔
鼓型塔，这类塔可悬挂六根导线，单边分别按上中下的排列形式悬挂三根导线
1.3.4.7
左右两侧分别构成一回线路，故这类塔一般用于双回路线路中。因中间导线位置相
对向外突出，六根导线组合在一起，外型酷似鼓身，因此被称为鼓型塔。此外，如
图1-8所示，鼓型塔距离地面最近的下横担相对较短，可以减小廊道宽度对它的限
制，因此该类塔型可以用于一些廊道受限的地区。另外，由于鼓型塔的中横担较长，

## Page 18
三相导线的水平位移很容易实现，在大风天气或冰雪天气导线发生脱冰舞动时，可
以有效避免导线间的短路、跳闸现象，因此，这类型塔也常常用于冰雪天气较为严
重的地区 [12]。
图1-8 鼓型塔
输电塔的受力模式
现有的输电铁塔多是通过螺栓将热轧等边单角钢构件连接起来的空间桁架结
构，塔头形状多变，但塔身一般为四面空间桁架结构，横截面设计为正方形或矩形。
塔身四个角上的构件我们称之为主材，它们沿塔身中心对称布置，是铁塔的主要承
力结构。它的腹杆我们称之为斜材，也是铁塔的重要组成部分，铁塔上少部分杆件
受拉，绝大多数杆件受压。在这些受压杆件中，当角钢构件所承受的压力荷载通过
其截面形心时，认为该角钢构件轴心受压，反之则认为是偏心受压杆件。在实际工
程中，大多数单角钢承受偏心荷载，但对其进行精确计算比较难以实现，因此，在
钢结构设计规范中对其进行合理简化，将部分构件简化为轴心受压构件[13]。通常，
将双边连接的主材杆件近似认为是轴心受压构件，单边连接的斜材杆件认为是偏
心连接构件[14]。研究发现，在实际工程中，输电铁塔的倒塌破坏大多数是由于主材
失效引起的[15]。
等边角钢为单轴对称构件，如图1-9所示。轴心受压时，它除了能绕截面的非
对称轴 y -y 发生弯曲屈曲以外，还可能在绕对称轴x -x 弯曲的同时绕通过截面剪 0 0 0 0
心的纵轴扭转而发生弯扭失稳。

## Page 19
1.4.1 失稳类型
材料力学中，我们主要从强度、刚度、稳定性三个方面来衡量构件的承载能力。
对于轴压构件，其破坏通常由构件失稳引起，失稳类型又可以分为平衡分叉失稳、
极值点失稳和跃越失稳。
理想轴压杆均属于平衡分岔失稳。在达到临界荷载之前，受压杆均保持直立状
态，在此期间若给它一个微小的扰动，杆件会出现微小的弯曲；当撤去干扰，杆件
又将恢复笔直状态；当荷载刚好达到临界荷载那一点时，给它一个微小的扰动，杆
件会在新的位置平衡；当所受外力超过临界荷载时，构件突然弯曲，变形急剧增加，
发生失稳。
有初始几何缺陷的受压杆件属于极值点失稳。受到偏心压力或初始弯曲的影
响，当对构件刚开始施加轴向荷载时，构件就出现弯曲变形，挠度随着荷载的增加
而缓慢增加，此阶段处于稳定平衡状态。当荷载增大到一定程度，一部分构件开始
进入塑性状态，变形加快。当荷载到达峰值点后，荷载-位移曲线开始进入下降段，
构件此时处于不稳定的平衡状态，这个峰值点对应的荷载就是杆件的极限荷载。
还有一种既不同于分叉点失稳，又不同于极值点失稳的类型。当荷载到达一个
峰值点时，构件发生失稳，变形急速增加，跃迁到有较大变形的另一个点，又重新
进入稳定平衡状态，但由于其已经遭到破坏，故后半段平衡不再被利用。通常这种
失稳模式发生在较为平坦的拱形结构中。
1.4.2 轴心受压构件的稳定理论
轴心受压构件的弹性弯曲屈曲性能研究成果欧拉公式，最早由欧拉（L.Euler）
在十八世纪中叶提出，用于计算弹性范围内，不同约束条件下轴心受压构件整体弯

## Page 20
曲临界力，欧拉公式如式（1-1）所示。
σ =π2E/λ2 （1-1）
cr
式中：σ 为构件发生整体弯曲失稳时截面的平均应力；λ 为长细比，λ=μl/i， cr
而i 为截面回转半径，μ为长度因子，用来衡量不同杆端约束对杆件承载能力的影
响。式子表明，弹性范围内轴心受压构件的屈曲应力仅与长细比有关。
后来，在研究中发现，对于笔直的轴心受压杆件，当采用式（1-1）计算得到
的σ 大于钢材的比例极限时，构件的部分纤维开始进入塑性状态，并且实验发现 cr
长细比不大的构件都会出现此类情况。故在1889年，F.Eengesser就这个现象中所
存在的非弹性屈曲问题，提出将欧拉公式中恒定的弹性模量 E 替换为变化的切线
模量E，这就是著名的切线模量理论；1985年，F.Eengesser又在A.Considere发表 t
的双模量相关概念阐述中进一步提出了双模量理论，又叫折减模量理论，即采用一
个与弹性模量E、切线模量E、截面形状均有关系的量E 来替换式（1-1）中的E， t r
以此来进行构件屈曲荷载计算；1946年，F.R.Shanley设计了一个简化的力学模型，
取两个刚性杆，它们的长度均为杆长的一半，借助弹塑性铰链将这两个刚性杆连接
起来，通过建立构件弹塑性状态屈曲时的荷载挠度方程，可以论证两种非弹性理论。
通过不同理论结果的比对可以发现，非弹性屈曲荷载介于两种理论屈曲荷载之间。
当挠度趋于无限大时，才能达到双模量理论应力，在实际情况中很难实现，因此，
切线模量理论拥有更高的使用价值。
二十世纪中期，A.W.Huber等人研究了残余应力对于轴心受压杆件屈曲荷载的
影响。实验研究中发现长细比为 10 的短柱应力-应变曲线与理想弹塑性体的应力-
应变曲线偏差较大，在排除了几何缺陷对短柱的影响后，发现完全是由残余应力造
成了这样的偏差。当应力达到σ -σ 时，该部分截面率先进入屈服状态，压力的增 y rc
量△P仅由全部弹性区域负担，从这一点开始，变形模量即变成切线模量。可以通
过数值法反复试算确定与平均应力σ=P/A相对应的切线模量。
为了能够在钢结构设计中得到实际的应用，针对轴压杆件，先后出现了不同的
稳定理论。其中一种是根据分岔屈曲荷载来得到轴压杆的稳定系数，20世纪60年
代，美国钢结构协会以典型截面的残余应力为依据进行理论分析，加以调整之后用
于制定容许应力柱曲线中残余应力峰值，并在比例极限和屈服强度之间采用二次
抛物线过渡得到弹塑性屈曲应力[16]，通过弹塑性屈曲应力与屈服强度的比值确定
稳定系数；我国也通过一些试验资料，总结出了有效比例极限，并且针对有几何缺
陷的杆件，创造性的引入了随长细比变化的安全系数将屈曲应力进行相应的折减。

## Page 21
轴压杆的稳定系数。这个方法不计残余应力的影响，仅考虑几何缺陷并按照弹性理
论进行计算。在轴压 P 和初弯曲引起的二阶弯曲共同作用下，边缘纤维率先开始
屈服，通过边缘纤维屈服的临界点可以得到计算式（1-2）。
P ε
[1+ 0 ]=f (1-2)
A Pλ2 y
(1- ) 2
π EA
通过上式反算可以得到边缘纤维屈曲临界荷载，进一步通过屈曲应力与屈服
强度的比值可以得到稳定系数的计算式（1-3）。
ϕ=[1+(1+ε）/λ2]/2− [1+(1+ε）/λ2]2 /4−1/λ2 (1-3)
0 n 0 n n
λ
这就是著名的 公式，其中λ 为相对长细比， 为构件的相对
Perry = f /E ε n y 0
π
初弯曲，它是一个与截面几何缺陷、几何初弯曲有关的值。通常根据不同的构件的
相对长细比选取合适的初弯曲值进行计算。该稳定理论由于以边缘纤维屈服为判
别准则，忽略了材料的塑性性能，故结果偏于保守，这一点与中南建筑设计院和湖
南大学提供的轴心受压构件试验结果相吻合。
通常实际情况中构件都会同时存在残余应力、初始偏心、初始弯曲。截面受
压最大的纤维屈服之后，构件进入弹塑性状态，荷载-挠度曲线既存在上升段也存
在下降段，故属于极值点失稳类型，稳定系数修改为截面极限应力 σ 与钢材屈服 u
[17]
强度f 的比值。R.Bjorhovde 通过56根轴压杆件的残余应力、屈服强度的实测资 y
料，并考虑 1/1000 的初始弯曲，采用极限荷载理论，最终获得了 112 条 σ -λ 柱曲 u
线；1976年，美国结构稳定委员会又在R.Bjorhovde的研究成果之上进一步根据构
件的截面等差异将稳定柱曲线划分为三条[18]；1989 年，加拿大将其中两条写进了
相关规范；在1986年以及1999年，美国钢结构协会又提出了荷载抗力系数法，考
虑端部约束的有利影响，将柱曲线简化成了单条曲线，并且分别考虑弹性阶段和弹
塑性阶段；2010 年美国国家标准协会进一步优化修改荷载抗力系数法[19]，并规定
当其考虑一个安全系数时，也可用于容许应力法的设计；欧洲钢结构协会根据1067
根不同截面的轴压试验结果，并考虑1‰构件长的初始几何缺陷和不同截面类型的
残余应力，得到了五条 σ-λ 曲线[20]；我国 GB50017 中的稳定系数规定按照以极限
荷载稳定理论为基础的逆算单元法来确定，通过考虑1‰构件长的初始几何缺陷和

## Page 22
的不断补充发展，截至目前，国内外的专家对于输电铁塔从整体到构件的受力特性
以及破坏机制，已经有一些非常重大的研究成果，并且根据不同的破坏模式也提出
了相应的加固方法。目前针对输电铁塔加固的主要方法有加横向支撑、更换杆件和
构件并联三种。
1.5.1 加横向支撑及更换杆件加固方法的研究现状
2004年，Albermani 等[21]建立了一个输电铁塔子结构模型，在一个水平面上分
别采用六种不同样式的轻质横隔支撑形式，与斜材焊接固定。对模型分别施加弯矩
和拉力荷载。并通过数值分析结果与试验结果进行对比，保证结果的正确性。研究
发现设横隔支撑使文献中的子结构模型屈曲荷载增大了2.56-3.89倍。
2012年，Xie等[22]通过对两个单、双塔段的输电铁塔结构进行抗冰加固改造，
研究增设横隔面对于输电铁塔承载能力的提高效果。文献中采用ANSYS 有限元软
件建立塔段实体模型，并与试验进行相互验证。发现增设横隔面可以有效限制斜撑
的面外变形，使主材的失效模型由弯扭屈曲变为弯曲屈曲，同时整体结构的承载能
力提高17.6%-18.3%。
2011年，杨建兴[23]以一座主材严重受损的220kV输电塔为例，介绍了一种更
安全、更简单、停电时间短的更换主材的施工方法。
2015 年，Yang 等[24]采用有限元研究了设横隔面和斜撑对 110kV 塔的加固效
果，发现设横隔面和斜撑不仅能够提高塔的整体刚度，还可以有效的限制加固段杆
件的面外变形。
2016年，李小芳[25]以三种类型的110kV输电塔为例，通过有限元建立精细化
三维全塔模型，分析得到这几种类型的输电塔在强风荷载下，薄弱部位主要集中在
塔身中下部，通过在不同部位增设横隔面，分别得到了最优加固方案。加设横隔面
后，提高了塔的承载能力，并且塔身中下部的面外变形也得到了很好的控制。
2019年，张裕锦[26]将国内主要的加固方法归纳总结为更换主材、增加副主材、
增加辅助材三种方式，并对更换主材加固方案的施工方法进行了总结论述，以及对
增加副主材的常用连接方式、增加辅助材加固方法的几种经典截面形式进行了综
合论述。

## Page 23
载工况的分析得到Z3 塔薄弱部位主要集中在塔身中下部。并根据塔的破坏模式提
出了增设横隔支撑的加固方法，该方法能够有效的提高塔的抗风稳定性。
1.5.2 构件并联加固方法的研究现状
采用焊接和栓接并联附加杆件
1994年，Temple等[28]分别采用一字分离式填板、十字分离式填板、十字焊接
1.5.2.1
式填板将加固角钢连接到待加固主材上，组成十字形组合截面。通过承载力试验，
分别研究了这几种不同连接方式和填板布置形式对加固后构件承载能力的影响。
试验结果表明当荷载作用于十字形组合构件两对称轴交点时，连接方式和填板布
置形式对构件承载力影响不大。
2011年，Ting等[29]采用厚度为1.2mm 的冷成型钢板制作五组加固前与加固后
试件，进行轴压试验，并分别根据有效宽度法和直接强度法对背靠背组合截面短柱
进行理论分析。试验结果显示，背靠背加固短柱失稳时发生局部屈曲。此外还发现，
采用有效宽度法得到的理论值平均比实验值高出5%，而采用直接强度法计算得到
的理论值高出10%，因此采用有效宽度法进行分析更为准确。
2011 年，Kalochairetis 等[30]提出了钢结构组合柱剪切刚度降低能够明显的引
起剪切变形，以及整体屈曲与局部屈曲会产生相互作用两个观点。此外还针对不同
屈曲模式相互作用所带来的不利影响，提出了用于计算组合构件屈曲荷载的分析
方法。通过有限元非线性分析，发现当钢结构组合柱发生整体弹性屈曲时，所提出
的分析方法比EC3规范更精确。
2011 年，刘学武等[31]提出了构件并联法的概念，通过在原材侧面通过连接板
以及螺栓并联一根相同规格的角钢，分别形成了“十”字型、“Ｚ”字型、 “T”
字型和 “C” 字型四种不同的新的组合截面构件。通过对四种不同截面形式进行
实验研究发现，四种加固方式均因原材屈曲而发生破坏，并且四种截面中，“T”字
型截面承载能力相较于其他几种截面形式，加固效果更明显。
2012年，Mills 等[32]分别对一字分离式、十字分离式、十字焊接式三种连接件
进行了研究，并分别研究了连接件个数对三种连接形式的影响。通过数值模拟和试
验发现采用十字焊接式连接时，一排设置两个螺栓，每节间设两组连接件，加固效
果最佳。此外还发现多节间加固时，经过多个连接件的传力，副材内力才能达到一
个较为稳定的水平，故实际加固段通常超出待加固段1-2个节间。
2014 年，韩军科[33]对国内首座 800KV+特高压双回路十字形组合角钢塔进行
了承载能力试验验证，发现新型十字形连接方式能够有效提高各分肢之间的协同

## Page 24
工作效率。并首次提出一种新型十字形构件稳定承载能力计算方法，该方法考虑填
板和螺栓布置形式对构件承载性能的影响。通过对一字分离式填板、十字分离式填
板、十字焊接式填板三种不同的填板布置形式分别进行研究，发现规范中对十字组
合角钢稳定承载力计算方法不如新提出的计算方法可靠。
2015年，Lu等[34]对并联角钢加固方法中使用的十字连接器进行了研究。通过
建立多节间输电铁塔数值模型，发现八螺栓十字连接最为高效，并且使用十字连接
器并联构件能够有效提高传荷效率以及构件局部刚度，但在实际使用过程中应注
意避免未加固段提前失效。
2017 年，刘东征[35]针对 ZGU2 型输电铁塔提出了一种采用焊接一体化进行加
固的施工工艺。方法中使用加固角钢贴覆在四个主肢角钢里侧进行焊接连接，并进
行密封防腐。对现有角钢塔进行加固的结果分析表明，该种加固补强方法能明显提
升角钢塔强度性能，大大提高其抵抗恶劣环境的能力。
2017 年，陈颢元等[36]提出在存在缺陷的角钢构件外侧，通过缀板栓接槽钢，
从而增大构件受荷面积、提升截面惯性矩，进而达到构件加固补强的目的。文献中
分别研究比较了内接、外切、相离三种连接方式的加固效果，研究结果发现外切方
式连接效果最佳。并且通过研究不同型号槽钢的加固效果，给出了常用等边角钢进
行栓接槽钢加固的截面选用推荐表，用于指导加固设计。
2018年，Lu等[37]研究了十字加固方法中使用的中间连接件对杆件加固效果的
影响。他们分别对有中间连接件和无中间连接件的两种加固形式的构件进行了承
载能力分析。并通过ANSYS 数值模拟与实验结果相互验证，研究发现，中间连接
件的存在与否对构件的承载能力影响很小，但当存在中间连接件时，构件的韧性有
所提高，并且螺栓的滑动力更小。
2018年，Lu等[38]通过实验研究了十字形组合构件以及连接件在循环荷载下的
性能。实验结果表明，随着载荷循环次数和荷载大小的增加，螺栓的滑移荷载不断
降低。最后，针对连接件在循环荷载下的响应提出了实用的预测方程，在低荷载和
高荷载下的预测方程均与实验结果吻合较好。
采用夹具并联附加杆件
2009年，KOMATSU等[39]提出了将一块一字型加固钢板与待加固角钢内圆贴
1.5.2.2
紧，在一字钢板的外侧连续打孔，并使用两块抱箍夹具通过高强螺栓将其与一字钢
板固定，使主材与加固件共同受力。通过实验研究，该加固方法具有较好的加固效
果。

## Page 25
箍紧，组合形成 T 形截面。通过实验与理论计算发现，附加钢材不仅可以使组合
截面刚度大幅度提高，还可以起到给主材提供侧向支撑的作用。附加钢材不直接承
受外力，仅通过主材与附加钢材之间的变形挤压承担部分外力荷载，使构件整体承
载能力得到显著提升，产生良好的加固效果。
2018年，刘翔等[9]提出了一种新型的加固方法，采用两块特殊形状的角钢节点
板用螺栓将加固副材与主材夹紧，其中一块节点板通过横隔板与副材相连接。通过
与前人的采用一字填板连接成十字形截面加固方案进行实验对比，发现两种加固
方案承载力提高幅度非常接近，且新型加固方案受力更均匀。
2018 年，苏子威[41]提出了采用夹具连接附加钢材进行加固的方法，附加钢材
与原主材组合形成十字形截面。通过实验研究以及有限元研究验证了加固方法的
有效性，并通过有限元建立了多尺度模型，研究该加固方法在实际工程中抗风的应
用。
2019 年，连继业等[42]对一种无需打孔、焊接的十字形组合构件进行了实验研
究，并通过对照实验研究了夹具布置位置及夹具个数对加固后构件承载力提升比
例的影响。研究发现当采用三个夹具，且夹具分别布置在两端及中部位置时，加固
效果最好，承载力提升幅度约为30%。
现有研究的不足
综上，目前国内外已有的钢结构加固研究已经非常丰富，并且已经广泛应用于
实际工程之中。在这些加固方法中，增加横向支撑不可避免的需要在原结构上进行
焊接或打孔，施工工艺复杂。且铁塔作为大型空间桁架结构，本身受力极为复杂，
改变计算模型会带来极大的不确定因素，实际工程中应用较少。
直接通过拆卸更换杆件增大原结构杆件横截面积的方法，常常需要将铁塔的
导、地线松至不受力状态，具有工作量大、停电时间长等缺点[43]。此外由于高空拆
除本就是一件风险极高的工程，对施工设备及人员素质要求极高[23]。再加上输电
铁塔由于临时拆卸部分杆件，会造成铁塔内部发生应力重分布，安全风险极大。
构件并联加固方法通常采用焊接、铆钉、普通螺栓、高强螺栓四种连接方法。
早期研究中主要通过焊接或在原主材进行打孔采用螺栓连接附加杆件，达到增大
横截面积的效果。该种方法不会改变输电塔整体的受力模式，并且加固形式简单，
可以实现原塔结构在带电工作状态下的加固。目前已经广泛应用于实际工程中。但
大型钢结构的焊接难度极高，需要解决结构自由度变化、热源集中和温度分散不均
匀等问题。在进行计算分析时，通常需要在焊接处划分一些分布细密的网格，网格

## Page 26
越多，计算工作难度越大。此外，焊接长度和焊接工艺的动态性也给焊接工艺的分
析带来了一定的难度。在实际施工中对焊接工艺要求极高，否则会带来严重的焊接
应力、焊接变形等诸多不安全因素，严重影响到焊接结构的承载能力[44]。
在原结构上进行打孔附加杆件加固的方法，由于钻孔工作量大、连接孔群较多，
并且施工人员高空作业，实际施工难度相当大，很难保证钻孔精度[45] 。此外，在
冲孔工艺中，会给原材带来较大的冲击损伤，并且很难避免在孔的周围出现开裂现
象，螺栓孔洞的存在会造成构件的应力重分布。部分截面受施工精度的影响，会存
在严重的应力集中的情况，进一步削弱截面的承载能力，造成安全隐患。
近几年针对这些难题逐渐出现了采用夹具并联附加构件的办法，该方法能够
有效的避免对主材造成损伤。但由于该种加固方法近几年才发展起来，相关方案还
不够完善。现有研究中仍局限于采用两个角钢进行简单组合来进行加固，截面选型
较为粗糙，且并未对不同截面组合形式进行精细化的对比研究，导致现有截面布置
形式无法充分发挥副材的效用，进而造成钢材的浪费，并最终导致加固方案的经济
适用性差等问题。
本文主要研究内容
为了解决现有加固方案截面选型单一且粗糙、经济适用性差等问题，本文初步
提出了两种用夹具紧固附加钢材进行加固的方法，并对两种加固方案进行截面特
性以及稳定承载能力的综合对比分析，以获取最优项。再根据工程实际情况，对最
优方案进行改进，使其更具有工程实践意义。具体加固方案如下：
方案一如图 1-10 所示，采用夹具在肢背处，沿主材对称轴方向夹持一个一字
板，一字板与主角钢肢背不直接接触，中间间隙处采用螺栓夹紧。此外，在一字板
远离主角钢肢背端，布置一排螺栓将一字板与夹具连接成一个整体；方案二如图1-
11 所示，与方案一截面布置形式类似，但一字板与主角钢肢背接触，中间不设间
隙，在一字板上布置两排螺栓与夹具连接成一个整体，使之共同受力。该种方案，
一字板能够直接给主角钢一个侧向支撑，同时起到纵向加筋的作用。两种加固方案
均可通过调节夹具的布置位置以及长度，来避让原塔结构中的节点板螺栓、支撑等
障碍，以满足输电铁塔实际加固过程中通过节点等需求。
两种方案较现有研究，副材样式和组合形式更多样化。组合截面形式不再拘泥
于两个角钢的简单组合，而是根据实际需要，针对性的选取副材截面样式以及布置
方式。两种方案均不需在原主材上进行焊接、打孔等操作，不会对原主材造成损伤，
保证了一定的施工安全。且均能通过调整夹具满足实际工程中过节点的需求，具有

## Page 27
广阔的应用前景。具体的研究思路如下：
图1-10 方案一 图1-11 方案二
（1）本文拟采用 ANSYS 根据已有文献建立加固前模型，与已有文献分别进
行承载能力以及失稳形态的对比，以此来验证建模方式的正确性。再根据以上所提
出的两种加固方案建立加固后模型，进行有限元初步模拟。观察加固前后承载能力
变化趋势以及变化幅度，检验本文所提出的加固方案的有效性，并对两种方案进行
截面特性和受压性能的对比研究，选择出最经济合理的方案。综合考虑实际需要对
其进行进一步改进和优化，使其更具有工程实践意义；
（2）针对改进后方案选取合适的变量进行参数化分析，研究长细比、夹具间
距、螺栓预紧力、摩擦系数、夹具厚度、副材板宽、副材板厚、副材长度、钢材屈
服强度、主材截面尺寸等参数对构件稳定承载能力的影响。根据参数化分析结果，
筛选出对加固效果影响较大的因素，并为该加固方案在工程实际中的使用提出合
理的建议；
（3）根据《钢结构设计标准》中的理论计算公式，对参数化分析中的构件进
行理论计算，并与有限元计算结果对比，研究公式的适用性，并分析每一参数对公
式适用性的影响规律。选取对公式适用性影响较大的参数进行正交分析，根据正交
分析结果，采用EXCEL对修正系数进行拟合，并最终获得一个适用于本文所提出
的加固后构件的理论计算公式，为《钢结构设计标准》的修订提供参考。

## Page 28
这种将计算机科学应用到工程实际中的技术，称之为 CAE，即计算机辅助工程，
这一技术以有限元分析为基础。CAE 广泛涉及力学、数学、数字仿真、工程管理
等学科。随着技术逐渐成熟，大型通用CAE软件已经成为了工程师对多种类型的
工程和产品的物理力学性能进行分析的得力助手和有效工具。
目前，国际上比较常用的CAE软件包括ANSYS、MARC、ABAQUS、SAP2000
等。ANSYS 是一个大型CAE仿真分析软件，通用性极强，它结合了结构、流体、
热学、声学和电磁分析。拥有完善的各种处理功能，软件操作界面方便快捷。实际
中，我们可以很方便的利用 ANSYS 对各种类型的问题进行有限元分析计算；
MARC 是一种功能完备的有限元分析软件，可以对各种结构进行线性和非线性分
析[46]，具有模块内容丰富、适用性强、数值稳定、高精度、收敛速度较快等优势，
是解决复杂工程问题、完成学术研究的高级通用软件。但 MARC 通常会占用比
ANSYS 更大的内存，对计算机的配置要求更高；ABAQUS 是一个常用的仿真软
件，它拥有一套功能强大的分析系统，可分析范围包括从简单的线性分析到复杂的
非线性分析，它的系统级处理功能使它区别于其他软件。ABAQUS 一直致力于复
杂和更深入的工程问题[47]，其强大的非线性分析功能以及复杂问题分析的可靠度
在用户群中获得广泛的认可。但在进行大量参数化分析时，ABAQUS 操作不如
ANSYS 简单方便；SAP2000是一个常见的结构仿真分析软件，它集成了所有的常
用功能，操作界面简单[48]，为用户提供了多种建模、分析和设计选项。
综合考虑到ANSYS 应用最为广泛[49]，功能强大且简单易学。拥有丰富的材料
模型库、单元库和高效的求解器，建模流程更加契合有限元理论。并且可以通过
APDL实现参数化语言命令输入[50,51]，适合计算数量庞大、具有不同几何条件等参
数的同类构件，故本文选取ANSYS 对加固方案进行有限元模拟。
针对当前输电铁塔主材承载能力不足的问题，本文提出了新的加固方案。因受
到外部条件的综合限制，故借助ANSYS 对新提出的加固方案进行有限元分析。建
模过程考虑单元类型、单元网格划分、材料和几何的非线性、构件初偏心、初弯曲
以及残余应力的影响。通过对不同方案的截面特性和受压性能进行综合对比研究，

## Page 29
分析得到不同加固方案的有效性和加固效果，选择最为经济合理的一项方案进行
进一步改进和参数化分析。
综上，本阶段有限元模拟的目的主要有四个方面：（1）检验加固方案的加固效
果；（2）方案对比；（3）方案优化；（4）方案选定。
有限元模型的建立
2.2.1 单元类型选取
ANSYS 包含丰富的结构单元类型，其中包括杆单元、梁单元、板壳单元、2D
实体单元、3D实体单元等。一般规定，对于杆系结构（通常认为在一个方向的尺
寸远远大于其他两个方向尺寸的构件即可认为是杆系结构），若不受弯矩荷载，则
可采用杆单元建立模型。若受弯矩作用，则需使用梁单元。因为杆单元节点只有平
动自由度，不能用于分析弯曲、扭转等问题。而梁单元既包含平动自由度，也包含
转动自由度，能够用于分析结构的轴向拉压、弯曲、扭转等问题。若杆件为圆管截
面，则可使用管单元建立模型，这类单元是在3D梁单元的基础上进行了简化，引
入了对称性和标准管几何尺寸，有助于简化模型；对于板类结构（通常认为在一个
方向的尺寸远小于其他两个方向的尺寸即可认为是板壳结构），厚板力学行为与3D
实体相同，一般采用 3D 实体单元进行模拟。这类单元常用于模拟三维实体结构
具有膨胀、塑性、大应变、大变形等特性等功能，每个节点含有 3个平动自由度；
薄板一般选用2D实体单元或壳单元。其中，2D实体单元通常用于分析平面应力、
平面应变和轴对称问题。壳单元相较于梁单元和实体单元，单元选项更为丰富，使
用也更为复杂，通常用于分析曲壳和平板结构；对于实体结构（通常认为三个方向
尺寸为同一量级即可认为是实体结构），则一般选用实体单元，这也是实际工程中
使用最多的单元类型。
在具体进行单元类型的选取时，首先应保证所选单元的力学行为与构件的力
学行为相符。当构件容易发生弯扭屈曲或局部屈曲时，一般选用壳单元或3D实体
单元进行模拟。而对于角钢截面，因其为具有弧形倒角的热轧截面构件，采用实体
单元更能准确的模拟构件的形状[52]。故本文中选取3D实体单元进行建模。
较常使用的实体单元主要包括SOLID45、SOLID95、SOLID185、SOLID186。
SOLID45 为 3D8 节点单元，支持带沙漏的一致缩减积分，在非线性分析中，当精
度一样时，比完全积分所花时间更少；单元数目一致时，计算文件更小；非线性收
敛性能更好。但该单元在某一个方向上仅有一个单元时，将无法模拟弯曲行为。

## Page 30
SOLID95是上述单元类型的高阶形式。含有 20个应力积分点，采用协调的位移插
值函数，对不规则的形状有较好的精度，能够较好的适应曲线边界，并且该单元具
有膨胀、塑性、大应变、大变形等特性[53]；SOLID185为3D10节点单元，除了具
有SOLID45的特性以外，还具有超弹、黏弹、黏塑等特性，可以用于模拟不可压
缩材料的力学行为。SOLID186 为 SOLID185 的高阶单元形式，含有 20 个应力积
分点，可以通过二次位移插值函数来适应曲线边界，对不规则形状具有良好的计算
精度。
对规格为 L160×10，纵向长为 2753mm 的角钢构件，分别进行四种单元有限
元分析。即保持其他参数不变，仅改变单元类型，获得使用不同单元类型的构件荷
载-位移曲线，如图 2-1 所示。通过分析发现，在所有参数设置均保持一致的条件
下，SOLID45单元对应的荷载-位移曲线高于其他三条曲线。综合考虑热轧等边角
钢的力学特性以及失稳时可能发生弯扭屈曲和弯曲屈曲，又考虑到建模过程中涉
及到的螺栓及孔的不规则性，最终选用 SOLID45 的高阶单元形式 SOLID95 来进
行构件分析。
图2-1 使用不同单元的构件荷载-位移曲线
2.2.2 网格划分
网格的疏密对于结果的好坏影响非常较大，网格划分过于稀疏会导致计算结
果偏大，网格划分过于密集所需付出的时间成本也越大，但计算结果越精确。为了
获得经济性与结果良好性统一的网格密度，将规格为 L160×10，纵向长为2753mm
的角钢构件沿横截面肢长方向划分为十段（网格尺寸约为1.4t，t 为角钢肢厚），两
个肢尖圆弧端分别划分为一个网格，中间倒角圆弧段两个方向分别划分为三个网

## Page 31
格，肢背处为一个网格，为了验证网格划分是否已经达到精度要求，与更为密集的
网格划分方式（肢长方向分别划分二十段，网格尺寸约为0.7t）计算结果进行对比，
发现角钢构件承载能力计算值偏差仅为0.13%，表明沿肢长方向划分为十段已能满
足精度要求，具体的截面划分形式如图 2-2、2-3 所示。另外，为了验证沿肢厚方
向划分为一个网格是否能够满足精度要求，将上述构件沿肢厚划分为 2 个网格，
与沿肢厚划分为1个网格的构件进行对比，发现承载能力差值仅为0.27%，表明沿
肢厚方向划分为一个网格能够满足精度要求。
图2-2 沿肢长方向划分为十段 图2-3 沿肢长方向划分为二十段
为了获得良好的纵向网格，将角钢构件沿肢长方向划分为十段。沿纵向方向，
网格纵向大小分别采用0.5t、1.0t、2.0t，利用扫掠命令对构件网格进行划分。如图
2-4所示。三种划分形式，得到的荷载-位移曲线差别非常微小，表明当纵向网格尺
寸为 2.0t 时，计算结果能够满足精度要求。因此，本文将角钢纵向网格尺寸定为
2.0t。

## Page 32
2.2.3 本构模型
通常在建模过程中，需考虑钢材的强度硬化。由于钢材内部结构较为均匀，力
学性能稳定，通常采用的本构模型包括多线性等向强化模型（MISO）、双线性随动
强化模型（BKIN）、双线性等向强化模型（BISO）以及非线性随动强化模型（CHAB）
等，鉴于 BISO 模型采用两条直线来表征材料的本构关系，服从 Von-mises 准则，
且适用于钢材进入塑性阶段的大应变情况，故选用。取应力强化阶段的切线模量为
弹性模量的0.02倍，本构模型如图2-5所示，其中ε为应变，σ为应力，E为弹性
模量。所有钢材的弹性模量和泊松比均为2.06×105MPa和0.3。此外，为了便于在
构件两端施加荷载，在两端均设置有 180mm×180mm×25mm 的刚性加载板，刚
性加载板的材料设为理想弹性本构模型，弹性模量设为主材的103倍，这样可有效
避免加载板先于构件破坏，并且可以将力更均匀的传递到构件截面上。泊松比与其
他组件一样，统一取为0.3。
图2-5 材料本构模型
2.2.4 初始缺陷
受压构件的初始缺陷分为几何缺陷和力学缺陷，几何缺陷包括初始偏心、初始
弯曲等，力学缺陷包括残余应力[54]和力学参数的不均匀性等。初始缺陷的大小和
分布对构件承载能力的影响在建模过程中不可忽略。对于构件中所存在的初始几
何缺陷，通常采用一致缺陷模态法[55]来进行模拟。即将构件的最低阶失稳模态看
做构件的初始几何缺陷模态，因最低阶失稳模态为构件屈曲后的失稳模式倾向，该
阶模态对应了构件的最小临界荷载，当初始缺陷与该模态趋同时，产生的影响最为
不利。
研究发现，构件的初始弯曲绝大多数均小于构件长度的 1/1000[56]，因此，本
文中偏安全的选取构件长度的 1/1000 作为初始弯曲的最大值。建模时，先建立一
个理想直杆模型，在端部施加一个单位荷载，进行静力求解，获得模型的刚度矩阵。

## Page 33
接下来进行构件的特征值屈曲分析，通过这一步可以获得构件的多阶失稳模态，再
偏保守的取最低阶整体失稳模态作为初始几何缺陷形态，并通过UPGEOM 命令更
新模型的节点坐标，此时杆件模型呈现为含初始几何缺陷的形态。构件的一阶屈曲
模态如图2-6所示，失稳形式为整体弯曲失稳。
图2-6 构件一阶屈曲模态
残余应力属于一种内应力，在构件内部能够自相平衡，本文采用的角钢残余应
力分布图示如图2-7所示。纵向残余应力峰值取为角钢屈服应力的0.3倍，认为残
余应力沿厚度方向不变[57]。建模过程中，采用 Vwrite 命令将残余应力作为单元积
分点处的初始应力写入，通过ISFILE读入初始应力，求解获得全约束下的支反力，
删除全约束，施加真实情况的约束，再将支反力文件读入，即施加残余应力，仅施
加残余应力的构件应力分布情况如图2-8所示。

## Page 34
2.2.5 接触定义
接触问题是一种高度非线性的行为，接触区域通常未知。并且在求解过程中，
接触区域与接触状态会随着荷载、接触压力分布、边界条件或其他因素的变化而突
然改变，表面可能接触或者分开，通常这种情形是难以预料的，容易导致未知情况
的出现。并且接触单元之间存在的摩擦效应可能是无序的，也会引起非线性问题而
收敛困难。分析这类问题一般在给定初始假设接触状态的基础上，通过反复迭代修
改初始接触状态重新求解直到所有接触点的接触状态都满足接触条件。此外为了
获得结构位移和应力状态等参数随着荷载变化而发生的变化，一般采用增量法求
解，将施加的荷载分成若干小量P 、P 、P ......P 缓慢施加，相应的，与之对应的 0 1 2 n
变形位移也分为若干小量x 、x 、x ......x ，先假设P 和x 已知，则下一步施加的 0 1 2 n n n
荷载为P =P +ΔP，再求解x =(x +Δx)，只要每一荷载步施加的荷载足够小，那 n+1 n n+1 n
么收敛性就是可以保证的。具体的过程如图2-9所示。
开始增量步
检查搜索初始接触状态
执行迭代 修改接触状态
不满足校验条件
校验接触状态
所有点均满足校验条件
结束增量步
图2-9 ANSYS接触求解过程
本模型中，组件复杂，存在大量接触，其中包括主材与夹具之间的接触、夹具
与螺母之间的接触、夹具与栓头之间的接触、夹具与副材之间的接触、主材与加载

## Page 35
板之间的接触等。由于接触问题会涉及到大量的迭代过程中的状态改变，导致迭代
难以收敛。并且调整收敛的过程是一个不断试错的过程，需要不断的调整参数并求
解，需要付出较大的时间成本，导致其成为本模型分析的一大难点。
接触单元是覆盖在模型单元表面的一层单元，目标面采用 targe170 目标单元,
接触面采用 conta174 接触单元，根据以下原则确定目标面和接触面：（1）凸面与
平面或凹面接触时，选择后者作为目标面；（2）不同网格密度的两个面，选择较粗
网格面为目标面；（3）刚度不同的两个面，选择较刚的面为目标面；（4）高阶单元
与低阶单元接触时，选择低阶单元为目标面；（5）不同大小的面接触，选择较大面
为目标面。三种加固方案中共存在7种类型的接触对，如表2-1所示。
表2-1 加固方案中的接触对类型
接触对 目标面 接触面
主材与加载板之间的接触对 加载板表面 主材表面
主材与副材之间的接触对 主材表面 副材表面
主材与夹具之间的接触对 主材表面 夹具表面
副材与夹具之间的接触对 副材表面 夹具表面
螺母与夹具之间的接触对 夹具表面 螺母表面
螺杆与螺孔之间的接触对 螺孔表面 螺杆表面
栓头与夹具之间的接触对 夹具表面 栓头表面
2.2.6 边界条件及加载求解
本文中建模两端采用单刀口的约束方式。在顶端和底端沿主角钢非对称轴方
向分别设置铰接节点，即加载端限制沿X、Y 方向的位移，允许沿Z方向的移动，
底端限制沿X、Y、Z方向的位移。
加载一共分为两个部分，包括施加螺栓的预紧力和施加在主材形心处的轴向
荷载。施加螺栓预紧力时采用 PSMESH 命令自动在螺杆中间截面生成 PRETS179
预紧单元，并通过 SLOAD命令施加预紧力荷载。考虑到构件存在较为复杂的接触
面，施加预紧力时可能会收敛困难，故分三步加载，先在第一步施加一个很小的预
紧力，在第二步施加全部的预紧力，然后再在第三步锁定并施加外部轴向荷载。为
了帮助收敛，施加轴向荷载时采用位移加载的方式，并采用NR 法求解，能够达到
更好的的收敛效果和便于模型调试求解。

## Page 36
2.3.1 模型的承载能力对比
为了验证建模方法的正确性，需要对已有的文献《Q460高强角钢轴心受压构
件极限承载力试验研究》[56]中的结果进行模拟。对比内容包括两个方面：一是构件
的承载能力对比，二是构件的破坏形态对比。本文选取上述文献中轴心受压杆件的
几组数据进行模拟对比。文献中端板厚度取为 22mm，为了保证杆件受轴向压力，
端板形心与角钢构件形心重合，残余应力峰值为 0.3f ，材料本构模型为双线性等 y
向强化模型（BISO），塑性强化阶段，切线模量为弹性模量的0.02倍，考虑构件长
度的 1/1000 为初始弯曲矢高，采用单刀口加载。模拟承载力结果对比如表 2-2 所
示，误差值大多在5%以内，为可接受范围，初步验证了建模过程的正确性。
表2-2 承载能力模拟结果
L' b t P ' P ' P P M AM M AM
试件编号 δ' δ
（mm） （mm） （mm） （kN） （kN） （kN） （kN）
L16012C60-1 2105.3 158.6 11.9 1297.1 1342.3 3.49% 1317.1 1385.1 5.16%
L16012C60-2 2103.0 159.2 11.9 1283.7 1335.8 4.06% 1303.7 1372.4 5.27%
L16012C60-3 2103.6 158.8 11.9 1321.1 1339.7 1.41% 1321.1 1381.2 4.55%
L16010C80-1 2753.3 158.4 10.0 724.2 704.1 -2.78% 744.2 746.5 0.31%
L16010C80-2 2753.0 158.6 10.0 733.7 707.0 -3.63% 753.7 747.2 -0.86%
L16010C80-3 2753.3 158.4 10.0 726.7 704.1 -3.11% 746.7 746.5 -0.02%
L16012C80-1 2739.3 158.4 12.1 888.4 856.6 -3.58% 908.4 905.4 -0.33%
L16012C80-2 2707.3 159.2 12.1 873.7 871.7 -0.23% 893.7 925.5 3.56%
L16012C80-3 2738.0 158.8 11.9 860.9 843.3 -2.04% 880.9 898.3 1.97%
注：L' 表示考虑加载板厚度的构件长度；P '表示文献中考虑初弯曲及残余应力的有限元计 M
算值；P '表示本文中考虑初弯曲及残余应力的有限元计算值；δ'表示考虑初弯曲及残余应力 AM
的误差值，δ'=（P '- P '）/ P '；P 表示文献中考虑初弯曲不计残余应力的有限元计算值； AM M M M
P 表示本文中考虑初弯曲不计残余应力的有限元计算值；δ表示考虑初弯曲不计残余应力的 AM
误差值，δ=（P - P ）/ P 。 AM M M

## Page 37
2.3.2 模型的失稳形态对比
除了承载能力满足要求外，将本文中模拟的破坏形态与文献中进行对比。本文
中用于模拟的 9 根轴心受压构件由于其长细比分别为 60、80，长细比较大，失稳
时均发生绕非对称轴的整体弯曲屈曲，角钢肢背受压，肢尖受拉，与文献中的失稳
形态保持一致。本文中三种规格杆件的失稳时的应力云图如图2-10~2-15所示。
图2-10 L16012C60-3应力云图（无残余应力） 图2-11 L16012C60-3应力云图（有残余应力）
图2-12 L16010C80-3应力云图（无残余应力） 图2-13 L16010C80-3应力云图（有残余应力）
图2-14 L16012C80-3应力云图（无残余应力） 图2-15 L16012C80-3应力云图（有残余应力）

## Page 38
建模过程的有效性和正确性。本节将针对前文中提出的两种加固方案进行建模分
析其有效性。为使两种方案具有可比性，调整副材的规格，使两种加固方案中的副
材的横截面面积保持一致，现对两种方案做详细说明。

## Page 39
副材与主材不直接接触，如图2-16所示；方案二中副材为-100×6的一字平板，副
材与主材直接接触，如图 2-17 所示。夹具厚度以夹具在施加预紧力阶段不进入塑
性为选择依据，通过计算并考虑一定的安全储备，最终选择厚度为25mm。以上副
材与夹具均采用Q345钢。
两种方案主材长度均为1603mm，副材两端不与加载板直接接触，两端与加载
板分别留出50mm的距离。共均匀布置三个夹具，夹具厚度为25mm，长度为125mm。
每个夹具各设置两排 8.8 级的 M16 高强螺栓，栓孔直径为 17mm，栓杆与栓孔不
直接接触，对螺栓施加80kN预紧力，螺栓中心距离构件边缘的距离按照GB50017-
2017《钢结构设计标准》中11.5.2条规范要求取螺栓孔径的1.5倍，具体以方案二
的纵向设置来进行说明，如图2-18、2-19所示。
图2-18 方案二纵向参数（单位mm） 图2-19 夹具参数（单位mm）
方案比选
对2.4节中选用的主角钢按照2.3节中的方法进行加固前承载能力计算，获得
荷载-位移曲线，如图 2-20 所示。从荷载-位移曲线中可以看出荷载与轴向位移之
间的关系，在构件到达极限承载状态之前，曲线呈现出直线状态，此时，构件全部
处于弹性阶段。在邻近峰值时，曲线出现小段弯曲，构件部分纤维进入塑性状态，
在到达稳定极限承载状态之后，构件弯曲变形速度急剧增加，为了继续保持平衡，

## Page 40
构件端部压力减小，故出现图中的下降段曲线。从曲线中可以看出构件的稳定承载
能力为 274.4kN，失稳形态如图 2-21 所示，表现为肢背受压，肢尖受拉的整体弯
曲失稳，跨中位置侧向位移最大。
对加固后两种方案进行有限元承载能力计算，获得荷载-位移曲线。加固后构
件在经历一个较长的塑性发展阶段达到极限稳定承载状态之后，构件承载能力开
始下降。方案一承载能力为407.1kN，整体发生弯曲屈曲，主材肢尖受压，副材以
侧向弯曲为主，发生少量局部变形，主材在夹具与夹具之间、夹具与加载板之间发
生局部鼓曲；方案二承载能力为396.1kN，整体发生弯曲屈曲，主材肢尖受压，副
材发生侧向弯曲伴随相对较为明显的局部变形，带动主材中部也产生较大侧向变
形。此外，主材在夹具与夹具之间、夹具与加载板之间也发生局部鼓曲。具体如图
2-22到2-25所示。

## Page 41
为图2-26中1-1截面，该截面距离中间夹具的下边缘5mm。极限承载状态下该位
置所对应的副材截面应力云图如图 2-27 所示。图中一字副材板左边受拉，右边受
压。极限承载状态下，一字副材板受到夹具传递过来的摩擦力，同时，主材在极限
承载状态下会发生较大变形，会给副材一个侧向挤压力，在两种力的综合作用下，
副材板右侧呈现受压状态。因一字板侧向刚度较小，故在受压侧发生少量局部变形。
方案二中构件副材板在极限承载状态下发生局部变形的原因同上，此处不再赘述。

## Page 42
了明显改善，进而使其承载能力得到了提高。现对两种方案的截面特性和承载能力
增幅进行计算，并进行综合比较，如表 2-3 所示。其中截面形心 x 坐标值按照图 c
2-28中所示坐标轴来进行示意。可以发现，在组合截面面积一致的情况下，方案一
构件截面绕非对称轴截面惯性矩更大，提高幅度高达 1359.9%，约为原主角钢的
14.6 倍，这一截面参数的改善，使得加固后组合构件较原主角钢刚度得到明显提
升，进而承载能力提高约 48.35%，加固效果比方案二更明显。因此，经过综合比
较认为方案一更经济适用。
图2-28 角钢截面形心坐标示意图
表2-3 方案参数对比
截面形式 加固前 方案一 方案二
构件长度（cm） 160.3 160.3 160.3
截面形心x 坐标值（cm） 2.67 -0.23 0.59 c
截面面积（cm2） 11.93 17.93 17.93
绕非对称轴截面惯性矩（cm4） 47.92 699.71 405.5
绕非对称轴截面回转半径（cm） 2.00 6.25 4.76
绕非对称轴构件长细比 79.98 25.66 33.71
承载能力计算值（kN） 274.4 407.1 396.1
方案改进
为了使方案更经济合理，现根据2.5节方案初步比选结果，对方案一的夹具样
式进行改进，以增强夹具的夹持效果，使其更适用于工程实际。

## Page 43
材与内夹焊接成一个整体，外辅助材与外夹焊接成一个整体，副材直接焊接在外夹
中心处。通过对螺栓施加预紧力将两个夹具组件夹紧。此外，为了避免施加预紧力
时，夹具进入塑性阶段，导致夹具提前失效，引起过大变形，通过计算，将夹具厚
度增至35mm，且在通过螺栓的横截面处布置横隔板，增强局部刚度，进一步防止
夹具变形过大而影响夹持效果。横隔板的横截面样式和布置位置如图中所示，隔板
厚10mm。纵向布置如2.4节所述，此处不做修改。具体构件加工中所涉及的焊缝
形式及焊脚尺寸如图中所示。

## Page 44
建立改进后方案有限元模型，并进行承载能力计算，具体的有限元模型及计算
结果如图 2-31~2-34 所示。通过荷载-位移曲线得到改进后方案极限承载能力为
408.6kN，相较于改进前承载力提高幅度虽然不大，但改进后方案夹紧方式更简单
直接，且对施工精度的要求较低，更具有工程实践意义。
改进后方案整体发生弯曲屈曲，主材肢尖受压，肢背受拉，主材在夹具与加载
板之间以及夹具与夹具之间的位置伴随有局部鼓曲。极限承载能力状态下，主材大
部分进入塑性状态，钢材得到了充分的应用，经济适用性较好。
图2-31 改进后方案有限元横截面图 图2-32 改进后方案荷载-位移曲线
图2-33 改进后方案整体失稳形态 图2-34 改进后方案主材失稳形态
改进后方案接触设置调试
接触问题大多需要定义接触刚度，接触刚度的设置决定了两个接触表面的侵入
大小。实际中的相邻结构之间只是一种空隙，但在有限元中为了通过刚度矩阵来实

## Page 45
现 | 接触算法而将实际 | 结构中的这种空隙 | 视为带有刚度 | 的接触单元， | 刚度越大越接
近 | 于实际情况中不穿 | 透的情况，但越容易 | 引起总刚矩 | 阵的病态，从而 | 导致收敛困难。
故 | 在对接触刚度进行 | 设置时应选取一个 | 足够大的接触 | 刚度以保证接 | 触侵入给计算
结 | 果精度带来的影响 | 小到可以忽略，同 | 时接触刚度又 | 应足够小以不 | 致引起病态的
总 | 刚矩阵而收敛困难 | 。为了获得这样一 | 个值，需要对 | 不同的FKN进 | 行试算，综合
选 | 择精度满足要求且 | 迭代次数不致过多 | 的那一项。
| 法向刚度 FKN 比 | 例系数一般取值在 | 0.01~10 之间 | ，而对于弯曲 | 问题，FKN 通
常 | 为0.01~0.1。在前 | 述模型中，为了使模 | 型的收敛性 | 更好，均设置为 | 常用取值范围
中 | 的最小值，即0.01 | 。因不同边界条件、 | 网格密度、 | 材料特性以及几 | 何形状所对应
的 | 最合适的接触刚度 | 是不同的，为避免 | FKN 多次调 | 试，故将 FKN | 的调试放至方
案 | 选定之后进行。保 | 持单元划分不变，调 | 整法向接触刚 | 度因子FKN分 | 别等于0.01、
0.0 | 5、0.1、0.5、1、5 | 、10，当构件失稳时 | ，提取主材 | 与内辅助材、主 | 材与外辅助材
的 | 接触面，查看渗透 | 值、摩擦力云图， | 具体结果如表 | 2-4所示。
|  | 表2-4 法向刚 | 度因子影响结 | 果
接触摩擦应力
| 法向刚度因子 | 稳定承载能力 | 渗透值
|  |  |  | 迭代次数 | 最大值
| FKN | （kN） （ | mm）
（MPa）
| 0.01 | 408.7 | 0.165 | 162 | 16.6
| 0.05 | 408.9 | 0.054 | 338 | 29.5
| 0.1 | 408.8 | 0.028 | 329 | 31.9
| 0.5 | 409.7 | 0.010 | 236 | 45.5
| 1 | 409.9 | 0.006 | 94 | 55.8
| 5 | 409.3 | 0.002 | 255 | 92.5
| 10 | 408.6 | 0.001 | 515 | 104.2

## Page 46
力最大值的关系曲线，如图2-35~2-38。从曲线图中可以看出，随着法向刚度因子
的增大，构件的稳定承载能力几乎不发生变化，但接触单元的渗透值逐渐减少，并
趋于0；随着法向刚度因子的增大，迭代次数在前期发生波动后，逐渐呈现指数增
长的趋势；接触摩擦应力最大值随着法向刚度因子的增大而增大，并逐渐趋于稳定。
查看 FKN=10 时接触面的摩擦应力分布云图，如图 2-39 所示。发现摩擦应力
整体处于一个较低的水平，故改变接触单元的法向刚度所给构件稳定承载能力带
来的影响是非常有限的。以上试算值均能满足计算精度的要求，现综合考虑计算精
度、计算时间的影响以及弯曲问题的常用取值范围，在该种边界条件、网格密度、
材料特性以及几何形状条件下，FKN设置为0.01最为合理。

## Page 47
ANSYS 来进行本文的有限元计算工作。其后，对构件建模过程中影响程序计算结
果的若干条件的确定过程进行了详细说明，解决了建模过程中所需面对的问题：
（1）单元类型选择时综合考虑角钢构件的几何特性和力学特性，最终选用
SOLID95实体单元建立模型；网格划分，横向网格大小划分为1.4t，纵向网格大小
划分为2.0t 能够满足精度要求；
（2）本构模型采用双线性等向强化模型，钢材弹性模量为2.06×105MPa，
应力强化阶段的切线模量为弹性模量的0.02倍；初始缺陷考虑残余应力和几何缺
陷，残余应力峰值为屈服应力的0.3倍，几何缺陷采用一致缺陷模态法进行模
拟，最大值取为构件长度的1/1000；
（3）目标面采用targe170目标单元，接触面采用conta174接触单元，根据一
定原则确定目标面和接触面；构件两端铰接，采用位移加载的方式，并采用NR
法求解。
明确建模细节之后，建立加固前模型。与已有文献对比承载力，误差在可接受
范围；对比失稳形态，均保持一致。验证了建模的正确性。
然后建立加固后模型。综合比较两种方案的截面特性和受压性能，最终确定方
案一加固效果最好。
最后为了满足实际工程需要，对方案一的夹具形式进行了改进，改进后方案承
载力提升幅度不大，但夹持方式更简单明确。对改进后方案进行接触刚度取值的试
算，比较发现FKN设置为0.01最为合理，以此避免了接触刚度设置对计算精度产
生较大影响。

## Page 48
为了对工程实际应用提出合理的建议，现对加固后构件进行参数化分析，明确
长细比 λ 不同的构件的加固效果以及夹具间距 L、螺栓预紧力 P、夹具厚度 t、 主 j j
副材板宽b、副材板厚t、摩擦系数μ、副材长度L、钢材屈服强度f 、主材截面 f f f y
尺寸对于加固后构件受压性能的影响，根据参数化分析结果对工程实践提出建议。
现对基本方案进行参数说明。以改进后的方案为基础，即主角钢规格为 L100
×6，通长长度L 为1603mm，长细比λ 为80，钢材屈服强度f 为345MPa，夹具 主 y
厚度 t 为 35mm，每组夹具布置两排 M16 高强螺栓，每个螺栓施加的预紧力 P 为 j
80kN，在外夹中心处焊接一块-100×6的一字板副材（即b 为100mm，t 为6mm）， f f
副材两端分别距离加载板的间隙j 为50mm，即副材长度L 为1503mm，所有材料 x f
摩擦系数μ均取为0.3，具体的构件参数示意图如图3-1所示。
图3-1 参数示意图
长细比对构件受压性能的影响
保持基本方案的其他参数不变，仅改变通长长度 L 的取值。通过反算分别得
到长细比为30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130的构件长度取值，

## Page 49
运用 A | NSYS 对 | 这 11 组构 | 件的加固前 | 和加固后模 | 型进行承载能力 | 计算，观察加固
后承载 | 力提高幅 | 度以及加固 | 前后失稳 | 形态的变化， | 具体的结果如表 | 3-1所示。
|  | 表 | 3-1 不同长 | 细比构件的加 | 固效果
| L | P ' A | P A | （P - P '） A A | 加固前 | 加固后
λ 主
| （mm） | （kN） | （kN） | P ' A | 失稳形式 | 失稳形式
[5 empty] | 整体弯曲伴随有 | 整体弯曲伴随有
30 | 601.2 | 390.1 | 432.9 | 10.99%
[5 empty] | 局部板件变形 | 局部板件变形
[5 empty] | 整体弯曲伴随有 | 整体弯曲伴随有
40 | 801.6 | 380.8 | 428.5 | 12.52%
[5 empty] | 局部板件变形 | 局部板件变形
[5 empty] | 整体弯曲伴随有 | 整体弯曲伴随有
50 | 1002 | 372.0 | 423.0 | 13.72%
[5 empty] | 局部板件变形 | 局部板件变形
[5 empty] | 整体弯曲伴随有 | 整体弯曲伴随有
60 | 1202.4 | 361.0 | 418.4 | 15.90%
[5 empty] | 局部板件变形 | 局部板件变形
[5 empty] | 整体弯曲伴随有 | 整体弯曲伴随有
70 | 1402.8 | 343.3 | 416.0 | 21.21%
[5 empty] | 局部板件变形 | 局部板件变形
整体弯曲伴随有
80 | 1603.2 | 274.4 | 408.6 | 48.91% | 整体弯曲
局部板件变形
整体弯曲伴随有
90 | 1803.6 | 235.0 | 402.0 | 71.10% | 整体弯曲
局部板件变形
整体弯曲伴随有
100 | 2004 | 198.2 | 394.1 | 98.83% | 整体弯曲
局部板件变形
整体弯曲伴随有
110 | 2204.4 | 169.6 | 384.1 | 126.41% | 整体弯曲
局部板件变形
整体弯曲伴随有
120 | 2404.8 | 145.2 | 373.1 | 156.96% | 整体弯曲
局部板件变形
整体弯曲伴随有
130 | 2605.2 | 125.7 | 360.8 | 187.01% | 整体弯曲
局部板件变形
注：P ' A | 表示加固前 | 构件承载能 | 力；P 表示 A | 加固后构件承 | 载能力。
从 | 表 3-1 中 | 可以看出 | 原主角钢构 | 件的承载能 | 力的提升幅度是 | 随着长细比的变
化而变 | 化的。提 | 取表3-1中 | 长细比与增 | 幅栏中数据 | 绘制图3-2承载 | 力提升曲线，从
曲线图 | 中可以看 | 出随着长细 | 比的增大 | ，承载能力提 | 高比例逐渐增大 | ，前期增长比例
较为缓 | 慢，当长 | 细比大于7 | 0时，承载 | 力增长比例 | 急剧增长。
当 | 长细比小 | 于等于70 | 时，加固前 | 构件发生整体 | 弯曲失稳，但由 | 于缺陷的存在，
当外加 | 荷载较大 | 时，板件缺 | 陷发展，局 | 部板件进入 | 塑性，因此构件 | 在发生整体弯曲

## Page 50
失稳时 | 会伴随有局部的板件变形，具体的失稳形态如图3-3所示。此外，通过式（3-
1）计 | 算加固前稳定系数（将加固前有限元计算值代入 N 反算得到稳定系数），可 u
以发现 | 长细比为 30、40、50、60、70 的构件对应稳定系数分别为 0.948、0.925、
0.904、 | 0.877、0.834，均已经非常接近1，故加固后承载能力提升幅度较小。
N =ϕAf 3-1
( ) u y
式中 | N ——稳定承载能力； u
φ——稳定系数；
A——截面面积；
f ——钢材屈服强度。 y

## Page 51
部板件变形转变为整体弯曲失稳，具体的失稳形态如图 3-4所示。此外，构件的承
载力稳定系数也相应有一定幅度的下降，长细比为 80、90、100、110、120、130
的构件对应稳定系数分别为0.667、0.571、0.482、0.412、0.353、0.305，承载力可
提升空间增大，因此承载力增加比例大幅度增加。
加固后构件均发生整体弯曲失稳，由于未设夹具处刚度小于设夹具处，故当荷
载较大时，会在夹具与夹具之间的位置发生局部板件变形，具体如图3-5所示。
特别的，当长细比为130时，承载能力提升幅度接近2倍，根据曲线的发展趋
势可见当长细比进一步增大时，构件承载能力增加幅度将会显著增加。分析结果表
明本文中的加固方案具有良好的加固效果。
图3-5 加固后构件失稳形态
夹具间距对构件受压性能的影响
为了使夹具间距的变化范围更大，拟将基本方案中的长细比调整为130，即构
件长度 L 为 2605.2mm，改变夹具个数，得到夹具个数为 2、3、4、5、6、7、8、
9、10、11、12 的加固后构件，通过计算，他们分别对应的夹具间距 L 为 118i、 j
59.4i、39.6i、29.7i、23.8i、19.8i、17.0i、14.8i、13.2i、11.9i、10.8i（i 为主角钢绕
非对称轴截面回转半径，值为 20.04mm）。对他们分别进行有限元承载能力计算，
观察当夹具间距变化时，构件承载力的变化趋势，具体的结果如表3-2所示。

## Page 52
|  | 杆件长度L |  | 夹具间距L 承 | 载力P | 增量
|  |  |  | j | A
长 | 细比λ 主 | 夹具 | 个数n
|  | （mm） |  | （i） | （kN） | （kN）
| 130 | 2605.2 | 2 | 118.8 | 287.4 | ——
| 130 | 2605.2 | 3 | 59.4 | 360.8 | +73.4
| 130 | 2605.2 | 4 | 39.6 | 378.9 | +18.1
| 130 | 2605.2 | 5 | 29.7 | 384.9 | +6.1
| 130 | 2605.2 | 6 | 23.8 | 388.3 | +3.4
| 130 | 2605.2 | 7 | 19.8 | 389.2 | +0.9
| 130 | 2605.2 | 8 | 17.0 | 390.7 | +1.5
| 130 | 2605.2 | 9 | 14.8 | 391.7 | +1.1
| 130 | 2605.2 | 10 | 13.2 | 392.7 | +1.0
| 130 | 2605.2 | 11 | 11.9 | 393.0 | +0.3
| 130 | 2605.2 | 12 | 10.8 | 394.1 | +1.2
注 | ：增量一栏 | 数据由后一个承载力 | 值减相邻前 | 一个承载力值得到。
|  | 图3-6 夹 | 具间距与承 | 载能力的关系曲线
| 提取表 | 3-2 中的夹具间距 | 和承载力 | 栏数据绘制夹具间 | 距与承载能力 | 的关系曲
线 | ，如图3-6 | 所示。可以发现随 | 着夹具间 | 距的增加，构件承 | 载能力近似呈 | 现线性递
减 | 的趋势。因 | 采用夹具对构件进 | 行加固， | 夹具对主材有一 | 定的约束作用 | ，且加固后
构 | 件发生局 | 部板件变形的位置 | 主要集中在 | 未设夹具的位置 | 。随着夹具个 | 数增多，夹
具 | 间距减小 | ，未受约束的地方减 | 少，对主 | 材的约束作用增强 | ，承载能力也 | 相应提高
当 | 夹具个数 | 超过 4 个时，夹具 | 间距变化 | 放缓，相应的增加 | 夹具个数所获 | 得的承载

## Page 53
力增量也逐步减小。考虑到夹具越多，造价越高，且施工量越大，故在工程实际中
当构件长细比为 130 时，布置 4 组夹具最为经济合理。这一选择满足 GB50017-
2017《钢结构设计标准》中 7.2.6 条规范关于受压填板间距不应大于 40i 的规定。
在实际使用中，除了满足上述要求外，还应保证夹具个数至少为3个。
螺栓预紧力对构件受压性能的影响
保持基本方案的其他参数不变，仅改变螺栓预紧力的取值。分别对高强螺栓施
加 10kN、20kN、30kN、40kN、50kN、60kN、70kN、80kN、90kN、100kN 预紧
力，通过对以上10个构件进行有限元承载能力计算，观察承载能力随预紧力变化
而变化的趋势。具体计算结果如表3-3所示。
表3-3 螺栓预紧力参数化分析结果
极限承载状态螺栓
构件长度L 预紧力P 承载力P A
摩擦系数μ 最大内拉力T (T-P)/P
（mm） （kN） （kN）
（kN）
1603 10 0.3 406.7 13.2 0.32
1603 20 0.3 407.8 23.1 0.16
1603 30 0.3 407.0 32.5 0.08
1603 40 0.3 408.5 43.3 0.08
1603 50 0.3 408.7 52.9 0.06
1603 60 0.3 408.9 63.3 0.06
1603 70 0.3 408.9 72.6 0.04
1603 80 0.3 408.6 83.1 0.04
1603 90 0.3 409.1 93.3 0.04
1603 100 0.3 409.3 103.1 0.03
提取表3-3中的预紧力和承载力栏数据绘制预紧力与承载能力的关系曲线，如
图3-7所示。可以发现承载能力与预紧力关系曲线呈现近乎水平的状态。即当对螺
栓施加的预紧力增加时，承载力并无明显改变。
查看构件极限承载状态下的螺栓的最大内拉力，研究极限承载状态下螺栓是
否发生松弛。为了避免螺栓松弛并保留一定压紧力，规范中规定螺栓的受拉承载能
力 N 为 0.8P，螺栓的内拉力增幅与外拉力的关系如式（3-2）所示。将 0.8P 代入 t
式（3-2）中，可以得到螺栓内拉力增幅不能超过0.056。观察表3-3 最后一栏中的
数据，发现当施加的预紧力小于等于60kN时，极限承载状态下的螺栓的最大内拉

## Page 54
力变化幅度超过了0.056，螺栓出现松弛现象。查看构件所有螺栓的内拉力，仅有
构件两端的螺栓内拉力增大幅度超过了0.056，其余螺栓没有发生松弛现象。此外，
螺栓的最大内拉力相较于施加的预紧力提升幅度较小，在加载过程中不会出现螺
栓拉坏的情况。
∆P =0.07N (3-2)
t
式中 ΔP——螺杆中的拉力增量（kN）；
N——高强螺栓承受的外拉力（kN）。 t
参数化分析结果表明预紧力并非构件承载力的敏感变量，不能通过增大螺栓
预紧力来达到提高加固效果的作用。在实际工程中，为了避免螺栓在加载过程中发
生松弛，需满足规范中关于高强螺栓在其杆轴方向的外拉力不得大于0.8P的规定，
即对于基本方案，施加的预紧力应大于60kN。此外，还应满足螺栓预紧力与连接
面所受剪力之间的关系。
图3-7 预紧力与承载能力的关系曲线
加固后构件受到的偏压荷载可以看做一个轴压力和一个弯矩的组合。其中，纯
弯情况下，不会产生剪力 ，故仅考虑轴压力产生的剪力值。由GB50017-2017《钢
结构设计标准》中7.2.7条规范，轴心受压构件的剪力最大值V 应按式（3-3）来 max
进行计算。

## Page 55
的厚度。 | 所对应的单位长度纵 | 向剪力V 按式（3-5 h | ）来进行计算。
V S
|  | τ = max 1 1 |  | (3-4)
I t x w
|  | V =τt |  | (3-5)
h 1 w
假设纵 | 向剪力全部由连接件与 | 主材之间产生的摩 | 擦力来进行抵消 | ，可以得到剪力
与摩擦系 | 数、预紧力之间的关 | 系式（3-6）。
|  | V L≤4nµP |  | (3-6)
h
整理 | 式（3-3）~式（3-6） | 就可以得到预紧力与 | 剪力之间的关系 | 式（3-7）。其
中S 为 1 | 计算剪应力处以上截面 | 对中和轴的面积矩， | 剪应力计算点取 | 在主角钢肢背
处；L 为 | 构件纵向长度；系数 | 4为每个夹具上的螺 | 栓个数；n为夹 | 具个数。
f
AfS L 1 y
|  | ≤ P |  | (3-7)
340nµI 235
x
即在 | 实际工程中，施加的螺 | 栓预紧力大小除了 | 应满足螺栓在承 | 载过程中不发生
松弛的要 | 求外，还应满足式（3- | 7）中螺栓预紧力与 | 连接面所受剪力 | 之间的关系式。
摩 | 擦系数对构件受 | 压性能的影响
保持 | 基本方案的其他参数 | 不变，仅改变摩擦系 | 数μ的取值。选 | 取摩擦系数分别
为0.1、 | 0.2、0.3、0.4、0.5、0.6 | 的六个构件进行有 | 限元承载能力计 | 算，观察承载能
力随摩擦 | 系数变化而变化的趋 | 势。具体计算结果如 | 表3-4所示。
| 表3 | -4 摩擦系数参数化分析 | 结果
构 | 件长度L | 预 | 紧力P | 承载力P A
| 摩 | 擦系数μ
| （mm） | （ | kN） | （kN）
| 1603 | 0.1 | 80 | 398.4
| 1603 | 0.2 | 80 | 405.6
| 1603 | 0.3 | 80 | 408.6
| 1603 | 0.4 | 80 | 408.3
| 1603 | 0.5 | 80 | 409.0
| 1603 | 0.6 | 80 | 409.4

## Page 56
随着摩擦系数的增大，承载力呈现非常略微的增长，最大值与最小值的差值为
2.8%左右。将有限元计算精度误差考虑进去，可近似忽略这种小幅度增长。将表3-
4中的摩擦系数和承载力栏数据提出，绘制摩擦系数与承载能力的关系曲线，如图
3-8所示。可以发现承载能力与摩擦系数关系曲线呈现近乎水平的状态，即当摩擦
系数增加时，承载力并无明显改变。计算结果表明摩擦系数并非构件承载力的敏感
变量，在工程实践中不能通过对钢材表面进行喷丸喷砂等工序来增大钢材表面的
粗糙程度的方式来达到提高加固效果的作用，即在实际应用过程中无需进一步提
高钢材表面的粗糙程度。
图3-8 摩擦系数与承载能力的关系曲线
副材板厚对构件受压性能的影响
保持基本方案的其他参数不变，仅改变副材板厚t 的取值。选取副材板厚分别 f
为2mm、4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm 的八个构件进行有限
元承载能力计算，观察承载能力随副材板厚变化而变化的趋势。具体计算结果如表
3-5所示。
从表中数据可以发现，随着副材板厚的增大，承载力逐渐增大，最大值与最小
值的差值为 8.7%左右。提取表 3-5 中的副材板厚和承载力栏数据绘制副材板厚与
承载能力的关系曲线，如图3-9所示。可以发现承载能力随着副材板厚的增大而出
现小幅度上升。因为当副材板厚增加时，副材板宽保持不变，副材横截面积增大，
使组合截面面积以及绕截面非对称轴的抗弯惯性矩少量增加，进而使承载能力得
到了少量提升。综上，副材板厚为构件承载力的弱敏感影响因素，在工程实践中不

## Page 57
1603 2 100 200 392.3
1603 4 100 400 403.8
1603 6 100 600 408.6
1603 8 100 800 414.0
1603 10 100 1000 417.3
1603 12 100 1200 421.1
1603 14 100 1400 422.9
1603 16 100 1600 426.4
图3-9 副材板厚与承载能力的关系曲线
副材板宽对构件受压性能的影响
保持基本方案的其他参数不变，仅改变副材板宽 b 的取值。选取副材板宽分 f
20mm、40mm、60mm、80mm、100mm、120mm、140mm、160mm、180mm、
m 的十个构件进行有限元承载能力计算，观察承载能力随副材板宽变化而变
趋势。具体计算结果如表3-6所示。
从表中数据可以发现，随着副材板宽的增大，承载力逐渐增大，最大值与最小

## Page 58
种情况下，在工 | 程实践中采用 120 | mm | 的板宽最为经济合理，因为 | 120m
平缓阶段的临界 | 值，最大值与这一 | 点的 | 承载力相差在5%以内，故在 | 实际
宽度经济效果最 | 佳。
| 表3-6 副材板 | 宽参 | 数化分析结果
构件长度L | 副材板宽b 副 f | 材板 | 厚t 副材截面面积A 承 f | 载能
（mm） | （mm） （m | m） | （mm2） | （k
1603 | 20 | 6 | 120 | 331.1
1603 | 40 | 6 | 240 | 357.5
1603 | 60 | 6 | 360 | 385.2
1603 | 80 | 6 | 480 | 400.0
1603 | 100 | 6 | 600 | 408.6
1603 | 120 | 6 | 720 | 418.1
1603 | 140 | 6 | 840 | 427.6
1603 | 160 | 6 | 960 | 430.1
1603 | 180 | 6 | 1080 | 435.1
1603 | 200 | 6 | 1200 | 436.7

## Page 59
计算结果如表3-7所示。
表3-7 夹具 | 厚度参数化分析结 | 果
构件长度L 夹具厚度t j | 副材板宽b f | 副材板厚t f | 承载能
（mm） （mm） | （mm） | （mm） | （kN）
1603 10 | 100 | 6 | 354.4
1603 15 | 100 | 6 | 404.5
1603 20 | 100 | 6 | 407.8
1603 25 | 100 | 6 | 408.4
1603 30 | 100 | 6 | 408.6
1603 35 | 100 | 6 | 408.6
1603 40 | 100 | 6 | 408.6
1603 45 | 100 | 6 | 408.5
1603 50 | 100 | 6 | 410.2

## Page 60
承载能力有略微上涨，上涨幅度在 1%左右，可忽略不计。提取表 3-7 中的夹具厚
度和承载力栏数据绘制夹具厚度与承载能力的关系曲线，如图 3-11 所示。可以发
现当夹具厚度大于等于 15mm 时，承载能力与夹具厚度的关系曲线几乎呈现水平
状态。通过查看夹具厚度为10mm 的构件模型，发现当对高强螺栓施加80kN的预
紧力后，由于夹具刚度过小，导致夹具绝大部分已经进入塑性阶段，产生较大变形，
夹持效果进而削弱，具体的夹具应力云图如图3-12所示。
图3-12 t=10mm时施加预紧力后夹具应力云图 j
当夹具进一步加厚后，进入塑性阶段的部位逐步减少，对夹持效果的影响也进
而减小。故在工程实践中在进行夹具厚度选取时应对夹具进行受力分析，使夹具在
施加预紧力阶段保持弹性状态为宜，只有这样才能使夹具的夹持效果发挥到最佳。
通过对基本方案中的夹具进行力学分析以及查看极限承载状态下的应力云图，发
现当夹具厚度大于等于 35mm 时，能够满足夹具在施加预紧力阶段保持弹性状态
的要求。
副材长度对构件受压性能的影响
保持基本方案的其他参数不变，仅改变副材长度 L 的取值。选取副材两端距 f
离加载板的间隙大小分别为50mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、
350mm、400mm 的八个构件进行有限元承载能力计算，即对应的副材长度分别为
1503mm、1403mm、1303mm、1203mm、1103mm、1003mm、903mm、803mm，
观察构件承载能力随副材长度变化而变化的趋势。具体计算结果如表3-8所示。

## Page 61
小，构件 | 的承载能力也随之 | 逐步减小。提取表3-8 | 中的副材长度和承载 | 力栏数据绘
制副材长 | 度与承载能力的 | 关系曲线，如图 3-13 所 | 示。可以发现承载力 | 随着副材长
度的增加 | 近似呈线性增长 | ，副材长度越长，原主 | 角钢构件未加固段就短 | ，主材薄弱
的部分就 | 少，减少了未加固 | 段提前失稳导致整体 | 失效的几率。并且，副材 | 长度增加，
副材对主 | 材的约束作用也 | 相应有所提高。在工程 | 实际中采用该方法对 | 角钢构件进
行加固时 | ，副材应在加固段 | 满布，避免在杆件的未 | 加固段出现提前失稳 | 而导致加固
效果不佳 | 。
|  | 表3-8 副材长度参数化分 | 析结果
构件 | 长度L 两 | 端间隙j x | 副材长度L 承载 f | 能力P A
（ | mm） | （mm） | （mm） （ | kN）
| 1603 | 50 | 1503 | 408.6
| 1603 | 100 | 1403 | 397.8
| 1603 | 150 | 1303 | 388.5
| 1603 | 200 | 1203 | 377.4
| 1603 | 250 | 1103 | 367.9
| 1603 | 300 | 1003 | 367.3
| 1603 | 350 | 903 | 360.7
| 1603 | 400 | 803 | 344.3

## Page 62
强度分别为235MPa、345 MPa、420 MPa、460 MPa的4个构件进行有限元承载能
力计算，观察构件承载能力随钢材屈服强度变化而变化的趋势。具体计算结果如表
3-9所示。
表3-9 钢材屈服强度参数化分析结果
构件长度L 钢材屈服强度f 承载能力P
y A
长细比λ 主
（mm） （MPa） （kN）
1603 80 235 290.2
1603 80 345 408.6
1603 80 420 490.8
1603 80 460 516.8
从表中数据可以发现，随着钢材屈服强度的增大，构件的承载能力随之逐步增
大。提取表3-9中的钢材屈服强度和承载能力栏数据绘制钢材屈服强度与承载能力
的关系曲线，如图 3-14 所示。可以发现构件承载力随着钢材屈服强度的增加呈线
性增长。钢材屈服强度越大，钢材进入塑性阶段所对应的应力越大，在其他条件不
变的情况下，所能承受的外荷载也越大。在工程实践中，若现有钢材无法满足承载
能力需求，可考虑采用较大屈服强度的钢材来进一步提升构件的承载能力。

## Page 63
为 L100×6、L125×8、L140×10、L160×12、L180×14、L200×16 的 6 个构件
进行有限元承载能力计算，观察构件承载能力随主材截面尺寸变化而变化的趋势。
具体计算结果如表3-10所示。
表3-10 主材截面尺寸参数化分析结果
构件长度L 主材截面面积A 承载能力P 主
A
主材截面尺寸 长细比λ 主
（mm） （mm2） （kN）
1603 L100×6 1193.2 80.0 408.6
1603 L125×8 1975 64.2 672.3
1603 L140×10 2737.3 57.6 927.7
1603 L160×12 3744.1 50.5 1261.4
1603 L180×14 4889.6 44.9 1643.2
1603 L200×16 6201.3 40.5 2079.6
图3-15 主材截面面积与承载能力的关系曲线
从表中数据可以发现，随着主材截面尺寸的增大，构件的承载能力随之逐步增
大。提取表 3-10 中的主材截面面积和承载能力栏数据绘制主材截面面积与承载能
力的关系曲线，如图 3-15 所示。可以发现构件承载力随着主材截面面积的增加呈
线性增长。主材截面尺寸越大，对应的主材截面面积也越大，相应的长细比随之减
小，故构件所能承受的外荷载也越大。在工程实践中，若现有主材截面尺寸无法满
足承载能力需求，可考虑采用较大规格的钢材来进一步提升构件的承载能力。

## Page 64
螺栓预紧力、摩擦系数、副材板厚、副材板宽、夹具厚度、副材长度、钢材屈服强
度、主材截面尺寸对于构件受压性能的影响，并根据参数化分析结果对工程实际提
出加固建议，具体结果如下：
（1）当长细比较小时，构件承载能力提升幅度较小。当长细比大于70时，构
件由发生整体弯曲失稳并伴随有局部板件变形转变为发生整体弯曲失稳，构件承
载能力提升幅度急剧增长；
（2）构件承载能力随着夹具间距的增大而呈线性递减趋势。工程实践中，应
使夹具间距小于主材绕非对称轴截面回转半径的40倍，且夹具个数不应少于3个；
构件承载力随副材长度的增大，呈上升趋势。工程实际中副材应在加固段满布，避
免在杆件的未加固段出现提前失稳而导致加固效果不佳；
（3）构件承载力随螺栓预紧力的变化，无明显改变。工程实践中，施加的预
紧力除了应满足螺栓在承载过程中不发生松弛的要求外，还应满足与连接面所受
剪力之间的关系式；构件承载力随摩擦系数的变化，无明显改变。工程实践中，无
需进一步提高钢材表面的粗糙程度；当夹具厚度大于 10mm 时，构件承载能力不
随夹具厚度增大而出现明显波动，工程实践中，应限制夹具厚度，使夹具在施加预
紧力阶段保持弹性状态为宜；
（4）构件承载力随副材板厚的增大，呈小幅度增长，板厚选用6mm 即可；构
件承载力随副材板宽的增大，出现明显增长，并且增长趋势逐渐放缓。在该种情况
下，在工程实践中采用进入平缓阶段的临界值 120mm 板宽即可；构件承载力随钢
材屈服强度、主材截面尺寸的增大，近似呈线性增长趋势。在工程实践中，可考虑
采用较高屈服强度、较大规格的钢材来进一步提升构件的承载能力。

## Page 65
括 11 个加固前模型以及 83 个加固后模型，分别研究了长细比 λ 、夹具间距 L、 主 j
高强螺栓预紧力 P、夹具厚度 t、副材板宽 b、副材板厚 t、摩擦系数μ、副材长 j f f
度L、钢材屈服强度f 、主材截面尺寸对加固后构件受压性能的影响。现对这些模 f y
型进行理论公式计算，与ANSYS 有限元计算结果进行对比。研究现有规范中的理
论计算公式对于本文中构件的适用性，并分析单一变量对理论公式适用性的影响。
选择影响较大的因素进行正交分析，获得一组分布均匀且综合可比的数据，对这组
数据进行回归分析，并最终获得修正系数的表达式。
《钢结构设计标准》中相关公式说明
现分别对GB50017-2017《钢结构设计标准》中关于加固前受轴压的角钢构件
以及加固后受压弯的组合构件计算方法进行说明。
4.1.1 轴压构件稳定承载力计算公式
规范中条款7.1.1给出了轴心受压构件的稳定承载能力计算公式。加固前构件，
荷载作用于角钢构件的形心处，受轴向压力荷载，其最大承载能力理论值应采用轴
心受压构件稳定性计算公式来进行计算，具体公式如式 3-1 所示，此处不再列出。
稳定系数的具体取值应根据构件的钢材屈服强度、长细比在规范附录中查表获
取。通过查阅规范关于轴心受压构件的截面分类，加固前构件截面为轧制等边角钢，
且为Q345钢，故判断为a类构件。查对应的表格，获得稳定系数。
4.1.2 压弯构件承载力计算公式
对于单轴对称构件，规范中条款 8.2.1 给出了弯矩作用于非对称轴平面内的实
腹式压弯构件的稳定承载能力计算公式。因为在建模过程中未考虑平面外缺陷的
影响，且通过观察加固后构件的失稳形式，发现加固后构件发生整体绕非对称轴的
弯曲屈曲并伴随有局部板件变形，故需计算弯矩作用平面内的稳定承载能力。具体
相关计算公式如式（4-1）~式（4-4）所示。

## Page 66
β =0.6+0.4 2 (4-3) mx
M 1
N '=π2EA/(1.1λ2) (4-4)
Ex x
式中 N ——轴心压力设计值（N）；
ϕ ——弯矩作用平面内的轴心受压构件稳定系数（无量纲）； x
A——构件毛截面面积（mm2）；
f ——钢材的抗拉、抗压和抗弯设计值（MPa）；
β ——等效弯矩系数，结合本文情况，应采用无横向荷载作用时的计算表达 mx
式（无量纲）；
M ——作用于对称轴平面内最大弯矩设计值（N·mm）； x
γ ——对主轴x的截面塑性发展系数，具体的需根据受压构件内的压力分布 x
情况以及构件截面的宽厚比等级来确定（无量纲）；
3
W ——在弯矩作用平面内对受压最大纤维的毛截面模量（mm ）； 1x
3
W ——无翼缘端毛截面模量（mm ）； 2x
N Ex'——引入的参数（mm）；
λ ——构件对主轴x 的长细比（无量纲）。 x
针对本文中的实际情况，对一些参数取值做一些说明。在上述公式中，N 为我
们需要计算的值；A 为加固后组合截面面积；f 采用钢材的屈服强度；组合截面的
形心以及截面惯性矩按照公式（4-5）、式（4-6）、式（4-7）来进行计算，坐标轴如
图2-28所示。
n
∑x A
ci i
x = y = i=1 (4-5)
c c n
∑A
i
i=1
I = I +a2A (4-6)
xi xci i i
n
x xi

## Page 67
式中 x、y ——组合截面形心的x、y坐标（mm）； c c
x ——各单一截面形心的x 坐标（mm）； ci
2
A ——各单一截面的截面面积（mm ）； i
4
I ——各单一截面对组合截面形心轴的截面惯性矩（mm ）； xi
4
I ——各单一截面对自身截面形心轴的截面惯性矩（mm ）； xci
a——各单一截面形心轴到组合截面形心轴的距离（mm）； i
4
I ——组合截面的截面惯性矩（mm ）。 x
M 由 Ne 来确定，其中 e 为荷载作用点的偏心距离，结合到本文情况，即主 x 0 0
角钢形心到组合截面形心的距离；两端弯矩相等，等效弯矩系数β 为1；截面塑 mx
性发展系数 γ ，由于规范中暂未有本文中截面形式的相关规定，故偏安全的取为 x
1.0；W 、λ 均把加固后构件视为理想组合截面来进行计算，其中因为角钢肢尖处 1x x
有倒角，为了简化计算过程，受压最大纤维取在图 4-1 所示的 M 点处；通过查阅
规范判断构件的截面类型为b类，查阅对应附录获取φ 值。 x
图4-1 W 计算点示意图 1x
为了简化计算过程，先通过式（4-1）计算得到承载能力计算值 N，再将 N 代
入式（4-2）中，验证是否满足不等式（4-2）。若满足不等式（4-2），则受压区先破
坏，N 则为最终的承载能力计算值；若不满足不等式（4-2），则表明组合截面受拉
区先受拉出现塑性，需重新求解不等式（4-2），获得一个新的N 值。

## Page 68
4.2.1 加固前构件理论公式适用性研究
提取 3.1 节中加固前的构件参数，代入到 4.1.1 节中的轴心受压稳定承载能力
计算公式中进行理论计算，计算构件长细比时考虑加载板厚度。将理论计算结果
P '与有限元模拟结果 P '进行对比，验证建模的正确性以及公式的适用性。具体 理 A
计算结果如表4-1所示。
表4-1 加固前构件有限元计算结果与规范对比
L' P ' P ' 理 A
λ φ P ' /P ' A 理
（mm） （kN） （kN）
651.2 32.5 0.943 388.1 390.1 1.005
851.6 42.5 0.912 375.2 380.8 1.015
1052 52.5 0.869 357.6 372.0 1.040
1252.4 62.5 0.809 332.9 361.0 1.085
1452.8 72.5 0.729 300.2 343.3 1.144
1653.2 82.5 0.637 262.4 274.4 1.046
1853.6 92.5 0.548 225.4 235.0 1.043
2054 102.5 0.468 192.6 198.2 1.029
2254.4 112.5 0.400 164.9 169.6 1.029
2454.8 122.5 0.345 142.2 145.2 1.021
2655.2 132.5 0.300 123.4 125.7 1.018
表 4-1 为考虑加载板厚度影响计算得到的理论值与有限元模拟值的对比结果，
其中含加载板构件长度 L'=L+25×2。以 P '栏数据为横坐标，P '栏数据为纵坐标 理 A
绘制理论计算结果与ANSYS 计算结果对比图，并与P '=P '这条基准曲线进行对 理 A
比，具体如图4-2所示。分析发现两者的比值均匀分布在1左右，且都大于1，均
值为1.043，最大值为1.144，最小值为1.005。其中最大值相较于其他值显著的偏
离1，因为该值所对应的构件长细比是构件由整体弯曲并伴随局部变形的失稳形式
转变为整体弯曲失稳形式的临界点，故计算结果稍有浮动。
综上，通过比较发现，采用轴压稳定承载能力理论计算公式得到的稳定承载能
力与有限元模拟得到的稳定承载能力差值在可接受范围，也进一步验证了建模的
正确性。

## Page 69
4.2.2 加固后构件理论公式适用性研究
将第3章中模拟的加固后构件参数代入4.1.2压弯构件承载力计算公式得到理
论计算稳定承载力值。通过与有限元模拟值对比，研究公式对于本文所提出的加固
后构件的适用性。并分别研究主材长细比 λ 、夹具间距 L、高强螺栓预紧力 P、 主 j
夹具厚度 t、副材板宽 b、副材板厚 t、摩擦系数μ、副材长度 L、钢材屈服强度 j f f f
f 、主材截面尺寸对于理论公式适用性的影响。计算过程中考虑加载板厚度的影响， y
其中，考虑加载板厚的主材长细比用 来表示。将通过式（ ）计算得到的加固
λ ' 4-1 主
后理论计算值 代入式（ ）中，得到一个检验值△，当 △小于 时，通过
P 4-2 1 理 验 验
式（ ）计算得到的 即为构件的极限稳定承载力值。
4-1 P 理
主材长细比对理论公式适用性的影响
提取3. 1节中加固后的构件参数。这组构件，其他参数均保持一致，仅改变了
4.2.2.1
构件的长度。将它们分别代入4.1.2节中的压弯构件稳定承载能力计算公式中进行
理论计算，将理论计算结果 P 与有限元模拟结果 P 进行对比分析，研究公式的 理 A
适用性以及主材长细比对于公式适用性的影响。具体计算结果如表4-2所示。
表 4-2 为加固后不同主材长细比构件理论计算值与有限元模拟值的对比结果。
其中，△栏数据均小于 ，故通过式（ ）计算得到的 为构件的极限稳定承
1 4-1 P 验 理
载力值。以 P 栏数据为横坐标，P 栏数据为纵坐标绘制理论计算结果与 ANSYS 理 A
计算结果对比图，并与 P =P 这条基准曲线进行对比，具体如图 4-3 所示。可以 理 A
发现两者的比值均大于 1，均值为 1.230，最大值为 1.250，最小值为 1.182。理论

## Page 70
哈尔滨工业大学工程硕士学位论文
算值均 | 低于 AN | SYS 有 | 限元 | 计算值，且有限元计算值与理 | 论计算值 | 的差值 | 较大
了使理 | 论公式用 | 于计算 | 该类 | 型构件时更准确，后续将对现 | 有公式进 | 行修正 | 。在
之前， | 需对不同 | 因素的 | 影响 | 规律进行分析。
| 表 | 4-2 有 | 限元计 | 算结果与规范对比（不同长细比 | 构件）
| L' | j x |  | L t b P j f f 理 | △ | P A P | /P
λ ' 主 | （mm） （ | mm） | n （ | mm） （mm） （mm） （kN） | 验 （ | kN） | A 理
32.5 | 651.2 | 50 | 3 1 | 88.1 6 100 346.4 | 0.220 | 432.9 | 1.250
42.5 | 851.6 | 50 | 3 2 | 88.3 6 100 344.1 | 0.225 | 428.5 | 1.245
52.5 | 1052 | 50 | 3 3 | 88.5 6 100 341.2 | 0.232 | 423.0 | 1.240
62.5 | 1252.4 | 50 | 3 4 | 88.7 6 100 337.6 | 0.240 | 418.4 | 1.239
72.5 | 1452.8 | 50 | 3 5 | 88.9 6 100 333.8 | 0.249 | 416.0 | 1.247
82.5 | 1653.2 | 50 | 3 6 | 89.1 6 100 329.7 | 0.260 | 408.6 | 1.239
92.5 | 1853.6 | 50 | 3 7 | 89.3 6 100 325.2 | 0.272 | 402.0 | 1.236
102.5 | 2054 | 50 | 3 8 | 89.5 6 100 320.6 | 0.286 | 394.1 | 1.229
112.5 | 2254.4 | 50 | 3 9 | 89.7 6 100 315.8 | 0.301 | 384.1 | 1.216
122.5 | 2454.8 | 50 | 3 1 | 089.9 6 100 310.6 | 0.318 | 373.1 | 1.201
132.5 | 2655.2 | 50 | 3 1 | 190.1 6 100 305.2 | 0.336 | 360.8 | 1.182

## Page 71
腹式组合构件有所区别。加固后构件仅有主材为直接承力部分，副材通过夹具与主
材紧固，对主材提供侧向刚度和支撑。副材不直接承受端部荷载，仅能通过与主材
接触部分的相对运动趋势所获得的静摩擦力以及主材受弯矩作用的侧向弯曲对副
材的挤压作用来分担外荷载。故本文研究主材长细比对于理论计算结果的影响。提
取表4-2中λ '栏数据与P /P 栏数据绘制主材长细比与P /P 的关系曲线，观察 主 A 理 A 理
数据变化趋势，研究当其他参数保持不变时，主材长细比对于规范适用性的影响规
律，具体如图4-4所示。
图4-4 主材长细比与P /P 的关系曲线 A 理
从关系曲线图中可以看出随着主材长细比的增大，有限元计算结果与理论计
算结果的比值逐渐减小。主材长细比经历一个较大的变化之后，给P /P 带来的变 A 理
化为0.068，这种影响是不可忽略的，故对理论公式进行修正时，应考虑主材长细
比给公式适用性带来的影响。
夹具间距对理论公式适用性的影响
提取3.2节中加固后的构件参数。这组构件其他参数均保持一致，仅改变夹具
4.2.2.2
个数。将它们分别代入4.1.2节中的压弯构件稳定承载能力计算公式中进行理论计
算，将理论计算结果与有限元模拟结果进行对比分析，研究公式的适用性以及夹具
间距对于公式适用性的影响。具体计算结果如表4-3所示。

## Page 72
L' j x L j t f b f P 理 P A △ P | /P
λ ' n 主 （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （kN） 验 （kN） | A 理
132.5 2655 50 2 2380.0 6 100 305.2 0.336 287.4 | 0.942
132.5 2655 50 3 1190.0 6 100 305.2 0.336 360.8 | 1.182
132.5 2655 50 4 793.3 6 100 305.2 0.336 378.9 | 1.241
132.5 2655 50 5 595.0 6 100 305.2 0.336 384.9 | 1.261
132.5 2655 50 6 476.0 6 100 305.2 0.336 388.3 | 1.272
132.5 2655 50 7 396.7 6 100 305.2 0.336 389.2 | 1.275
132.5 2655 50 8 340.0 6 100 305.2 0.336 390.7 | 1.280
132.5 2655 50 9 297.5 6 100 305.2 0.336 391.7 | 1.283
132.5 2655 50 10 264.4 6 100 305.2 0.336 392.7 | 1.287
132.5 2655 50 11 238.0 6 100 305.2 0.336 393.0 | 1.288
132.5 2655 50 12 216.4 6 100 305.2 0.336 394.1 | 1.291
图4-5 有限元计算结果与规范对比图（不同夹具间距构件）
表4-3为加固后不同夹具间距构件理论计算值与有限元模拟值的对比结 | 果。其
中，△栏数据均小于 ，故通过式（ ）计算得到的 为构件的极限稳 | 定承载
1 4-1 P 验 理
力值。以P 栏数据为横坐标，P 栏数据为纵坐标绘制理论计算结果与ANS 理 A | YS 计
算结果对比图，并与 P =P 这条基准曲线进行对比，具体如图 4-5 所示。 理 A | 观察发
现数据点在基准线的上方和下方均有分布，且点的分布较为分散，均值为 | 1.237

## Page 73
出现该现象是因为规范中相关公式中并未考虑夹具间距的影响，故理论计算值随
着夹具间距的变化而无改变。然而，在3.2节中对夹具间距进行参数化分析时，发
现构件的稳定承载能力会随着夹具间距的增大而减小，也进而导致了随着夹具间
距的增大，有限元计算结果与理论计算结果的比值逐渐减小的现象发生。故为了使
理论计算公式更准确、更适用，后续在对现有公式进行修正时，应将夹具间距作为
自变量考虑到修正系数中去。
现对夹具间距对于理论公式适用性的影响规律进行分析。提取表 4-3 中的 L j
栏数据与P /P 栏数据绘制夹具间距与P /P 的关系曲线，观察数据变化趋势。研 A 理 A 理
究当其他参数保持不变时，夹具间距对于规范适用性的影响规律，具体如图4-6所
示。
从关系曲线图中可以看出随着夹具间距的增大，有限元计算结果与理论计算
结果的比值逐渐减小，并呈现线性关系。这一趋势与3.2节中对夹具间距进行参数
化分析时所呈现的趋势保持一致。
螺栓预紧力对理论公式适用性的影响
提取3.3节中加固后的构件参数。这组构件其他参数均保持一致，仅改变螺栓
4.2.2.3
预紧力。将它们分别代入到4.1.2节中的压弯构件稳定承载能力计算公式中进行理
论计算，将理论计算结果与有限元模拟结果进行对比分析，研究公式的适用性以及
螺栓预紧力对于公式适用性的影响。具体计算结果如表4-4所示。

## Page 74
| L' | j x | L j | P | t f | b f | P 理 | P A
λ ' 主 | P A: △ P /P 验 A 理
| （mm） | （mm） | （mm） | （kN） | （mm） （ | mm） | （kN） | （kN）
82.5 | 1653.2 | 50 | 689.1 | 10 | 6 | 100 | 329.7 | 0.260 406.7 1.234
82.5 | 1653.2 | 50 | 689.1 | 20 | 6 | 100 | 329.7 | 0.260 407.8 1.237
82.5 | 1653.2 | 50 | 689.1 | 30 | 6 | 100 | 329.7 | 0.260 407.0 1.235
82.5 | 1653.2 | 50 | 689.1 | 40 | 6 | 100 | 329.7 | 0.260 408.5 1.239
82.5 | 1653.2 | 50 | 689.1 | 50 | 6 | 100 | 329.7 | 0.260 408.7 1.240
82.5 | 1653.2 | 50 | 689.1 | 60 | 6 | 100 | 329.7 | 0.260 408.9 1.240
82.5 | 1653.2 | 50 | 689.1 | 70 | 6 | 100 | 329.7 | 0.260 408.9 1.240
82.5 | 1653.2 | 50 | 689.1 | 80 | 6 | 100 | 329.7 | 0.260 408.6 1.239
82.5 | 1653.2 | 50 | 689.1 | 90 | 6 | 100 | 329.7 | 0.260 409.1 1.241
82.5 | 1653.2 | 50 | 689.1 | 100 | 6 | 100 | 329.7 | 0.260 409.3 1.241
|  |  | 图4-7 螺 | 栓预紧 | 力与P /P A 理 | 的关系 | 曲线
表 | 4-4 为加 | 固后不 | 同螺栓预 | 紧力构 | 件理论计 | 算值与 | 有限 | 元模拟值的对比结果
中， | △栏数 | 据均小于 | ，故 | 通过式 | （ ）计 | 算得到 | 的 | 为构件的极限稳定承
| 验 |  | 1 |  | 4-1 |  | P 理
力值 | 。P /P A 理 | 栏数据 | 均值为 1 | .239， | 最大值为 1 | .241， | 最小值 | 为 1.234，理论计算

## Page 75
规律，具体如图4-7所示。
从关系曲线图中可以看出随着螺栓预紧力的增大，有限元计算结果与理论计
算结果的比值出现非常略微的增长，这一趋势与3.3节中关于预紧力的参数化分析
中，承载力随着预紧力变化的趋势保持一致。出现该现象是由于规范中的压弯构件
稳定承载力计算公式中并未考虑螺栓预紧力的影响，故理论计算值随着螺栓预紧
力的变化而无改变，从而螺栓预紧力与 P /P 的关系曲线呈现同步变化的趋势。 A 理
但值得引起注意是，这种变化的幅度非常小，最大值与最小值的差值仅为 0.007
我们可以忽略这种小幅度的增长。故在后续进行公式修正时，可以忽略螺栓预紧力
改变给理论计算结果所带来的影响。
摩擦系数对理论公式适用性的影响
提取3.4节中加固后的构件参数。这组构件其他参数均保持一致，仅改变摩擦
4.2.2.4
系数。将它们分别代入到4.1.2节中的压弯构件稳定承载能力计算公式中进行理论
计算，将理论计算结果与有限元模拟结果进行对比分析，研究公式的适用性以及材
料的摩擦系数对于公式适用性的影响。具体计算结果如表4-5所示。
表4-5 有限元计算结果与规范对比（不同摩擦系数构件）
L' j L t b P P x j f f 理 A
λ ' μ △ P /P 主 验 A 理
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （kN） （kN）
82.5 1653.2 50 689.1 0.1 6 100 329.7 0.260 398.4 1.208
82.5 1653.2 50 689.1 0.2 6 100 329.7 0.260 405.6 1.230
82.5 1653.2 50 689.1 0.3 6 100 329.7 0.260 408.6 1.239
82.5 1653.2 50 689.1 0.4 6 100 329.7 0.260 408.3 1.239
82.5 1653.2 50 689.1 0.5 6 100 329.7 0.260 409.0 1.241
82.5 1653.2 50 689.1 0.6 6 100 329.7 0.260 409.4 1.242
表4-5为加固后不同摩擦系数构件理论计算值与有限元模拟值的对比结果。其
中，△栏数据均小于 ，故通过式（ ）计算得到的 为构件的极限稳定承载
1 4-1 P 验 理
力值。以P 栏数据为横坐标，P 栏数据为纵坐标绘制理论计算结果与ANSYS 计 理 A
算结果对比图，并与 P =P 这条基准曲线进行对比，具体如图 4-8 所示。观察发 理 A
现两者的比值均大于 1，均值为 1.233，最大值为 1.242，最小值为 1.208。所有构
件的有限元模拟值与理论公式计算值的差值均超过了 20%，需对数据进行进一步
的修正，以使其更准确。

## Page 76
现对摩擦系数对于规范适用性的影响规律进行分析。提取表4-5中的μ栏数据
与 P /P 栏数据绘制摩擦系数与 P /P 的关系曲线。观察数据变化趋势与影响幅 A 理 A 理
度，研究当其他参数保持不变时，材料的摩擦系数对于规范适用性的影响规律，具
体如图4-9所示。
从关系曲线图中可以看出随着材料摩擦系数的增大，有限元计算结果与理论
计算结果的比值出现非常略微的增长，并逐渐趋于一个稳定值。而这一趋势与3.4
节中关于摩擦系数的参数化分析中，承载力随着摩擦系数变化的趋势保持一致。同

## Page 77
样的，出现这一现象也是由于压弯构件稳定承载能力计算公式中并未考虑摩擦系
数对承载能力的影响。
纵向比较，这一因素影响幅度略大于预紧力所带来的影响。但综合考量有限元
计算结果与理论计算结果的比值的变化趋势以及变化幅度，为使修正后公式更简
洁，我们考虑忽略这种小幅度的影响。故在后续进行公式修正时，可以不计摩擦系
数给理论计算结果所带来的影响。
副材板厚对理论公式适用性的影响
提取3.5节中加固后的构件参数。这组构件其他参数均保持一致，仅改变副材
4.2.2.5
板厚。将它们分别代入4.1.2节中的压弯构件稳定承载能力计算公式中进行理论计
算，将理论计算结果与有限元模拟结果进行对比分析，研究公式的适用性以及副材
板厚对于公式适用性的影响。具体计算结果如表4-6所示。
表4-6 有限元计算结果与规范对比（不同副材板厚构件）
L' j L t b P P x j f f 理 A
λ ' n △ P /P 主 验 A 理
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （kN） （kN）
82.5 1653.2 50 3 689.1 2 100 314.7 0.268 392.3 1.247
82.5 1653.2 50 3 689.1 4 100 324.3 0.262 403.8 1.245
82.5 1653.2 50 3 689.1 6 100 329.7 0.260 408.6 1.239
82.5 1653.2 50 3 689.1 8 100 333.6 0.259 414.0 1.241
82.5 1653.2 50 3 689.1 10 100 337.2 0.258 417.3 1.238
82.5 1653.2 50 3 689.1 12 100 340.3 0.258 421.1 1.237
82.5 1653.2 50 3 689.1 14 100 343.3 0.257 422.9 1.232
82.5 1653.2 50 3 689.1 16 100 346.1 0.257 426.4 1.232
表4-6为加固后不同副材板厚构件理论计算值与有限元模拟值的对比结果。其
中，△栏数据均小于 ，故通过式（ ）计算得到的 为构件的极限稳定承载
1 4-1 P 验 理
力值。以P 栏数据为横坐标，P 栏数据为纵坐标绘制理论计算结果与ANSYS 计 理 A
算结果对比图，并与P =P 这条基准曲线进行对比，具体如图4-10所示。数据点 理 A
均分布在基准线上方，均值为1.239，最大值为1.247，最小值为1.232，精度超出
了可接受范围，故公式适用性较差。
现对副材板厚对于规范适用性的影响规律进行定性分析。提取表4-6中的t 栏 f
数据与 P /P 栏数据绘制副材板厚与 P /P 的关系曲线。观察数据变化趋势与影 A 理 A 理
响幅度，研究当其他参数保持不变时，副材板厚对于规范适用性的影响规律，具体

## Page 78
如图4-11所示。
图4-10 有限元计算结果与规范对比图（不同副材板厚构件）
图4-11 副材板厚与P /P 的关系曲线 A 理
观察图 4-11 中的曲线图，可以发现随着副材板厚的增大，有限元计算结果与
理论计算结果的比值出现少量的下降，整体近似的呈现一种线性递减的趋势，这与
3.5节中构件承载能力随副材板厚的变化规律相反。通过分析，可以判断，由于理
论公式在计算组合截面面积、组合截面形心、截面惯性矩、截面模量等参数时均考
虑到了副材板厚的影响，故随着板厚的增大，构件的稳定承载能力理论计算值也相

## Page 79
数据分析中，副材板厚变化给两者比值所带来波动幅度仅为0.015。故在后续
式进行修正时，为了使公式形式更简单，可以不考虑副材板厚给理论计算结果
来的影响。
副材板宽对理论公式适用性的影响
提取3.6节中加固后的构件参数。这组构件其他参数均保持一致，仅改变副材
.6
。将它们分别代入4.1.2节中的压弯构件稳定承载能力计算公式中进行理论计
将理论计算结果与有限元模拟结果进行对比分析，研究公式的适用性以及副材
对于公式适用性的影响。具体计算结果如表4-7所示。
表4-7 有限元计算结果与规范对比（不同副材板宽构件）
L' j L t b P P x j f f 理 A
n △ P /P 验 A 理
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （kN） （kN）
1653.2 50 3 689.1 6 20 272.0 0.085 331.1 1.218
1653.2 50 3 689.1 6 40 292.1 0.148 357.5 1.224
1653.2 50 3 689.1 6 60 306.4 0.194 385.2 1.257
1653.2 50 3 689.1 6 80 318.4 0.230 400.0 1.256
1653.2 50 3 689.1 6 100 329.7 0.260 408.6 1.239
1653.2 50 3 689.1 6 120 340.2 0.285 418.1 1.229
1653.2 50 3 689.1 6 140 350.6 0.306 427.6 1.220
1653.2 50 3 689.1 6 160 360.7 0.324 430.1 1.192
1653.2 50 3 689.1 6 180 370.8 0.339 435.1 1.173
1653.2 50 3 689.1 6 200 380.8 0.353 436.7 1.147
表4-7为加固后不同副材板宽构件理论计算值与有限元模拟值的对比结果。其
△栏数据均小于 ，故通过式（ ）计算得到的 为构件的极限稳定承载
1 4-1 P 验 理
。以P 栏数据为横坐标，P 栏数据为纵坐标绘制理论计算结果与ANSYS 计 理 A
果对比图，并与P =P 这条基准曲线进行对比，具体如图4-12所示。可以发 理 A
据点分布较为分散，均值为1.216，最大值为1.257，最小值为1.147。变化幅
常大，精度超出了可接受范围，故公式对于这一组数据的适用性较差。
观察表格数据，发现随着副材板宽的增大，理论计算结果也呈现逐渐增大的趋

## Page 80
矩、回转半径等截面特性显著增大。在构件长度不变的前提下，长细比减小，进而
稳定承载能力会得到显著提高。但同时，随着副材板宽增大，组合截面形心向副材
方向移动，外荷载作用偏心增大，从一定程度上削弱了构件的稳定承载能力。在两
种因素的综合作用下，偏心所带来的削弱承载力的影响小于截面特性改善所带来
的增大稳定承载能力的影响，而最终使理论计算值呈现出随着副材板宽增大而增
大的变化规律。
图4-12 有限元计算结果与规范对比图（不同副材板宽构件）
对于本文中实际情况，外荷载直接作用在主材的形心处，副材并不直接承受外
荷载，而是通过夹具与主材之间的相互运动趋势所产生的静摩擦力以及主材受弯
矩作用产生侧向弯曲变形给副材带来的挤压作用来承受荷载。通过前文对预紧力
和摩擦系数的参数化分析结果，可以发现，加固后构件在受压时，通过主材和夹具
接触面的相互运动趋势所产生的静摩擦力是非常有限的，更多的是通过主材的侧
向挤压承受荷载。故实际情况中副材并不能像实腹式组合构件一样共同承力，副材
板宽所带来的抗弯刚度变化影响小于共同直接承受外力的情况。同样的，副材板宽
增大也给原主角钢带来偏心增大的影响，在两种因素的综合作用下，偏心增大所带
来的削弱承载力的影响小于抗弯刚度提高所带来的增大稳定承载能力的影响，故
有限元模拟结果也随副材板宽增大而呈现一种递增的趋势。
现对副材板宽对于规范适用性的影响规律进行定性分析。提取表4-7中的b 栏 f
数据与 P /P 栏数据绘制副材板宽与 P /P 的关系曲线。观察数据变化趋势与影 A 理 A 理
响幅度，研究当其他参数保持不变时，副材板宽对于规范适用性的影响规律，具体
如图4-13所示。

## Page 81
计算结果的比值呈现先上升后下降的趋势。虽然压弯构件稳定承载能力计算公式
在截面面积、截面模量、长细比等参数中已考虑到副材板宽的影响，但与本文的情
况稍有所区别，并且副材板宽增大给有限元计算结果与理论计算结果的比值带来
的变化幅度为0.110，故不可忽略副材板宽对公式适用性的影响。在后续对公式进
行修正的过程中，应将副材板宽作为修正系数的自变量。
夹具厚度对理论公式适用性的影响
提取3.7节中加固后的构件参数。这组构件其他参数均保持一致，仅改变夹具
4.2.2.7
厚度。将它们分别代入4.1.2节中的压弯构件稳定承载能力计算公式中进行理论计
算，将理论计算结果与有限元模拟结果进行对比分析，研究公式的适用性以及夹具
厚度对于公式适用性的影响。具体计算结果如表4-8所示。
表4-8为加固后不同夹具厚度构件理论计算值与有限元模拟值的对比结果。其
中，△栏数据均小于 ，故通过式（ ）计算得到的 为构件的极限稳定承载
1 4-1 P 验 理
力值。以P 栏数据为横坐标，P 栏数据为纵坐标绘制理论计算结果与ANSYS 计 理 A
算结果对比图，并与P =P 这条基准曲线进行对比，具体如图4-14所示。发现除 理 A
了一个数据点显著偏离于其他点以外，其余点均密集分布于基准线的上方，均值为
1.229，最大值为 1.263，最小值为 1.114。有限元模拟结果与理论分析结果的差值
较大，精度超出了可接受范围，需对公式进行进一步的修正，使其计算结果更精确
更可信。

## Page 82
L' j t L t b P P x j j f f 理 A
λ ' 主 | n △ P /P 验 A 理
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （kN） （kN）
82.5 | 1653.2 50 10 3 689.1 6 100 318.1 0.291 354.4 1.114
82.5 | 1653.2 50 15 3 689.1 6 100 320.5 0.284 404.5 1.262
82.5 | 1653.2 50 20 3 689.1 6 100 322.9 0.278 407.8 1.263
82.5 | 1653.2 50 25 3 689.1 6 100 325.3 0.272 408.4 1.255
82.5 | 1653.2 50 30 3 689.1 6 100 327.4 0.266 408.6 1.248
82.5 | 1653.2 50 35 3 689.1 6 100 329.7 0.260 408.6 1.239
82.5 | 1653.2 50 40 3 689.1 6 100 331.6 0.254 408.6 1.232
82.5 | 1653.2 50 45 3 689.1 6 100 333.7 0.249 408.5 1.224
82.5 | 1653.2 50 50 3 689.1 6 100 335.6 0.244 410.2 1.222
图4-14 有限元计算结果与规范对比图（不同夹具厚度构件）
观察表格数据，随着夹具厚度增大，理论计算值逐渐增大。出现该现象的原因
是由 | 于夹具厚度增大，副材与主材之间的相对空隙随之增大，具体如图4-15所示。
其中 | t 为副材与主材之间的相对空隙，它是由夹具厚度t 以及外辅助材倒角厚度t k j w
两部 | 分组成，t 在本文中的值为7 2mm。随着副材与主材之间的相对空隙增大，组 w
合截 | 面的截面惯性矩、回转半径等截面特性也随之得到略微改善，对承载能力产生
√
正向 | 的影响。但荷载作用的偏心也会相应的增大，使承载能力有所下降。在两种因

## Page 83
素的综合作用下，截面特性改善使承载力增大的幅度略大于偏心增大使承载力降
低的幅度，故理论计算值出现小幅度的增长。
图4-15 副材与主材之间的相对空隙示意图
图4-16 夹具厚度与P/P 的关系曲线 A 理
对夹具厚度对于规范适用性的影响规律进行定性分析。提取表4-8中的t 栏数 j
据与P/ 栏数据绘制夹具厚度与P/ 的关系曲线，观察数据变化趋势与影响幅
P P A 理 A 理
度。研究当其他参数保持不变时，夹具厚度对于规范适用性的影响规律，关系曲线
如图4-16所示。

## Page 84
论计算结果的比值趋于稳定，不随夹具厚度的变化而产生大幅波动。面对这种情况，
只需对结构进行简单的力学分析，计算得到使图4-17中所示薄弱点N刚好不进入
塑性所对应的夹具厚度。具体的计算模型可以简化为图 4-18 中所示，其中 d 为距
离N点最近的螺栓的轴线与N点的横向距离，基本模型中的d值为4.5+3 2+8mm。
使 N 点所在截面边缘刚好达到屈服应力，建立等式反算所需夹具厚度，具体得到
√
的计算公式如式（4-8）所示，其中 j 为单个夹具的纵向长度，基本模型中的 j 值 c c
为125mm。
M 12Pd
W j t 2 c j
考虑一定的安全储备，使最终采用的夹具厚度大于上述计算值即可。当夹具厚
度满足以上要求之后，夹具厚度对理论公式适用性的影响即可忽略。故后续进行公
式修正时，无需考虑夹具厚度对公式适用性的影响。
图4-17 夹具厚度计算点示意图 图4-18 N点内力计算
副材长度对理论公式适用性的影响
提取 3. 8 节中加固后的构件参数。这组构件其他参数均保持一致，仅改变副
4.2.2.8
材长度。将它们分别代入4.1.2节中的压弯构件稳定承载能力计算公式中进行理论
计算，将理论计算结果与有限元模拟结果进行对比分析，研究公式的适用性以及副
材长度对于公式适用性的影响。具体计算结果如表4-9所示。

## Page 85
现数据点均分布在基准线的上方，且分布较为分散，均值为1.142，最大值为1.239，
最小值为1.045，精度超出了可接受范围。故公式对该组数据的适用性较差，应对
公式进行修正以满足其精度要求。
表4-9 有限元计算结果与规范对比（不同副材长度构件）
L' j L L t b P P x f j f f 理 A
λ ' n △ P /P 主 验 A 理
（mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （mm） （kN） （kN）
82.5 1653.2 50 1503.2 3 689.1 6 100 329.7 0.260 408.6 1.239
82.5 1653.2 100 1403.2 3 639.1 6 100 329.7 0.260 397.8 1.207
82.5 1653.2 150 1303.2 3 589.1 6 100 329.7 0.260 388.5 1.178
82.5 1653.2 200 1203.2 3 539.1 6 100 329.7 0.260 377.4 1.145
82.5 1653.2 250 1103.2 3 489.1 6 100 329.7 0.260 367.9 1.116
82.5 1653.2 300 1003.2 3 439.1 6 100 329.7 0.260 367.3 1.114
82.5 1653.2 350 903.2 3 389.1 6 100 329.7 0.260 360.7 1.094
82.5 1653.2 400 803.2 3 339.1 6 100 329.7 0.260 344.3 1.045
图4-19 有限元计算结果与规范对比图（不同副材长度构件）
有限元计算结果与规范的拟合度随着副材长度的变化而产生大幅波动，变化
幅度为0.194。考虑出现该现象是因为规范中的压弯构件稳定承载力计算公式中并

## Page 86
未考虑副材长度的影响，故理论计算值随着副材长度的变化而无改变。然而，在对
副材长度进行参数化分析时，发现其他参数保持不变时，构件的稳定承载能力会随
着副材长度的减小而减小。故为了使理论计算公式更准确、更适用，后续在对现有
公式进行修正时，应将副材长度作为敏感影响因素考虑到修正系数中去。
现对副材长度对于规范适用性的影响进行定性分析。提取表 4-9 中的 L 栏数 f
据与 P /P 栏数据绘制副材长度与 P /P 的关系曲线，观察数据变化趋势与影响 A 理 A 理
幅度。研究当其他参数保持不变时，副材长度对于规范适用性的影响规律，具体如
图4-20所示。
图4-20 副材长度与P /P 的关系曲线 A 理
从以上关系曲线图中，可以发现随着副材长度的增大，有限元计算结果与理论
计算结果的比值近似呈现线性递增的趋势。
钢材屈服强度对理论公式适用性的影响
提取 3. 9 节中加固后的构件参数。这组构件其他参数均保持一致，仅改变钢
4.2.2.9
材屈服强度。将它们分别代入4.1.2节中的压弯构件稳定承载能力计算公式中进行
理论计算，将理论计算结果与有限元模拟结果进行对比分析，研究公式的适用性以
及钢材屈服强度对于公式适用性的影响。具体计算结果如表4-10所示。
表 4-10 为加固后不同钢材屈服强度构件理论计算值与有限元模拟值的对比结
果。其中，△栏数据均小于 ，故通过式（ ）计算得到的 为构件的极限稳
1 4-1 P 验 理
定承载力值。以 P 栏数据为横坐标，P 栏数据为纵坐标绘制理论计算结果与 理 A
ANSYS 计算结果对比图，并与 P =P 这条基准曲线进行对比，具体如图 4-21 所 理 A

## Page 87
示。数据点均值为1.245，最大值为1.270，最小值为1.234，公式对该组数据的适
用性较差，应对公式进行修正以满足其精度要求。
表4-10 有限元计算结果与规范对比（不同钢材屈服强度构件）
L' f L L t b P P y f j f f 理 A
λ ' △ P /P 主 验 A 理
（mm） （MPa） （mm） （mm） （mm） （mm） （kN） （kN）
82.5 1653.2 235 1503.2 689.1 6 100 228.5 0.245 290.2 1.270
82.5 1653.2 345 1503.2 689.1 6 100 329.7 0.260 408.6 1.239
82.5 1653.2 420 1503.2 689.1 6 100 396.8 0.270 490.8 1.237
82.5 1653.2 460 1503.2 689.1 6 100 432.0 0.276 533.3 1.234
图4-21 有限元计算结果与规范对比图（不同钢材屈服强度构件）
提取表4-10中的f 栏数据与P /P 栏数据绘制钢材屈服强度与P /P 的关系 y A 理 A 理
曲线，观察数据变化趋势与影响幅度。研究当其他参数保持不变时，钢材屈服强度
对于规范适用性的影响规律，具体如图4-22所示。
从关系曲线图中，可以发现随着钢材屈服强度的增大，有限元计算结果与理论
计算结果的比值呈现递减的趋势，并逐渐趋于稳定。经历一个较大的钢材屈服强度

## Page 88
哈尔滨工业大学工程硕士学位论文
、
|  | 图4-22 | 钢材屈服强度与P /P 的关系曲线 A 理
主 | 材截面尺寸 | 对理论 | 公式适用性的影响
提取3. | 10节中加 | 固后的 | 构件参数。这组构件其他参数 | 均保持 | 一致，仅 | 改变
2.2.10
截面尺寸 | 。将它们分 | 别代入 | 4.1.2节中的压弯构件稳定承 | 载能力 | 计算公式 | 中进
论计算， | 将理论计算 | 结果与 | 有限元模拟结果进行对比分析 | ，研究 | 公式的适 | 用性
主材截面 | 尺寸对于公 | 式适用 | 性的影响。具体计算结果如 | 表4-11所 | 示。
| 表4-11 有 | 限元计算 | 结果与规范对比（不同主材截面 | 尺寸构件 | ）
| A 主 |  | L' L P f 理 |  | P A
主材规格 |  | λ ' 主 |  | △ 验 |  | P /P A 理
| （mm2） |  | （mm） （mm） （kN） |  | （kN）
L100×6 | 1193.2 | 82.5 | 1653.2 1503.2 329.7 | 0.260 | 408.6 | 1.239
L125×8 | 1975 | 66.2 | 1653.2 1503.2 530.2 | 0.208 | 672.3 | 1.268
L140×10 | 2737.3 | 59.4 | 1653.2 1503.2 728.5 | 0.166 | 927.7 | 1.273
L160×12 | 3744.1 | 52.1 | 1653.2 1503.2 993.3 | 0.099 | 1261.4 | 1.270
L180×14 | 4889.6 | 46.3 | 1653.2 1503.2 1302.9 | 0.024 | 1643.2 | 1.261
L200×16 | 6201.3 | 41.8 | 1653.2 1503.2 1668.0 | 0.058 | 2079.6 | 1.247
：A 为主材 主 | 截面面积。
表 4-11 | 为加固后 | 不同主 | 材截面尺寸构件理论计算值与 | 有限元 | 模拟值的 | 对比

## Page 89
果。其中，△栏数据均小于 ，故通过式（ ）计算得到的 为构件的极限稳
1 4-1 P 验 理
定承载力值。以 P 栏数据为横坐标，P 栏数据为纵坐标绘制理论计算结果与 理 A
ANSYS 计算结果对比图，并与 P =P 这条基准曲线进行对比，具体如图 4-23 所 理 A
示。可以发现数据点均分布在基准线的上方，且分布较为分散，均值为1.259，最
大值为1.273，最小值为1.239，精度超出了可接受范围。故公式对该组数据的适用
性较差，应对公式进行修正以满足其精度要求。

## Page 90
现对主材尺寸对于规范适用性的影响进行定性分析。提取表 中的 栏
4-11 A 主
数据与 P /P 栏数据绘制主材截面面积与 P /P 的关系曲线，观察数据变化趋势 A 理 A 理
与影响幅度。研究当其他参数保持不变时，主材截面尺寸对于规范适用性的影响规
律，具体如图4-24所示。
从以上关系曲线图中，可以发现随着主材截面尺寸的增大，有限元计算结果与
理论计算结果的比值产生小幅度波动，变化幅度为0.034。考虑出现该现象是因为
规范中的压弯构件稳定承载力计算公式中在计算组合截面面积、稳定系数、截面毛
截面模量等参数时，均将主材截面尺寸的影响考虑在内。因此，随着主材截面尺寸
的变化，理论计算值也随之改变。有限元计算值与理论计算值同步改变，使得两者
的比值变化幅度不大。后续在对理论公式进行修正时，为了使公式更简洁，可不用
考虑主材截面尺寸对于规范适用性的影响。
加固后构件平面内受压性能的理论公式修正
在4.2节中，将有限元计算结果与规范进行了对比，发现采用《钢结构设计标
准》中的压弯构件稳定承载能力计算公式计算加固后构件的平面内稳定承载能力
是不够准确的。有限元计算值与理论计算值的比值随各参数的变化而发生较大浮
动，理论计算结果与有限元模拟结果差别较大，理论公式无法准确的计算本文中加
固后构件的承载能力，故需对理论公式进行修正。因 节中，加固后构件△值
4.2.2 验
均小于1，故仅考虑对理论公式（4-1）整体乘以一个修正系数ρ，具体如式（4-9）。
β
N M mx x
（ + ）ρ≤1.0 (4-9)
ϕAf γW (1−0.8N / N ')f
x x 1x Ex
在4.2.2节中，研究了单一参数对加固后构件理论公式适用性的影响。研究结
果表明，主材长细比λ、夹具间距L、副材板宽b、副材长度L 四个因素均对理 主 j f f
论公式计算精度有较大影响。而当满足一定构造要求时，高强螺栓预紧力P、摩擦
系数μ、副材板厚 t、夹具厚度 t、钢材屈服强度 f 、主材截面尺寸对理论公式计 f j y
算精度的影响非常小，可以忽略不计。所以，为了使修正系数更加的简洁适用，在
本节中仅将主材长细比λ、夹具间距L、副材板宽b、副材长度L 作为自变量建 主 j f f
立回归方程，最终拟合出适合本文提出的加固后构件的平面内稳定承载能力计算

## Page 91
4.3.1 正交数据采集
正交试验设计法可以研究多因素多水平的参数分析。为了使最终拟合得到的
修正系数更准确，适用性更广，并且能够综合反映各个参数相互作用的影响，在本
节中通过计算得到一组正交分布的数据。采用第 3 章的基本模型，对敏感参数
λ、L、b、L 进行正交分析。λ分别取值为60、80、100、130；L 取值分别对 主 j f f 主 j
应夹具个数为 2 个、3 个、4 个、5 个；b 分别取值为 20mm、60mm、100mm、 f
180mm； L 取值分别对应两端间隙为50mm、100mm、150mm、200mm，以获得 f
一组取值均匀分散且综合可比的数据，具体计算结果如附录中附表1所示。
4.3.2 正交数据分析
对 4.3.1 节中得到的这组取值均匀分散且综合可比的数据进行多水平多因素的
综合分析，一方面可以验证单一参数分析时影响规律的正确性和普遍性，另一方面
可以拓展研究在多水平多因素的综合作用下的影响规律。
多水平分析主材长细比对构件受压性能以及公式适用性的影响
以附表 1 中的正交分析数据为基础，分析当其他因素改变时，主材长细比对
4.3.2.1
构件稳定承载能力以及公式适用性的影响程度。因当两端间隙改变时，不同长细比
构件对应的副材长度是不同的，为使图形更简洁，用两端间隙来代替副材长度的影
响。两端间隙增大会同时引起副材长度减小和夹具间距减小，而两者对构件的受压
性能影响趋势是相反的，故为了使曲线更简洁直观，分别使两端间隙为 50mm、
100mm、150mm、200mm，绘制夹具个数、副材板宽不同时，构件稳定承载能力随
主材长细比的变化规律，如图 4-25 所示。同时绘制夹具个数、副材板宽不同时，
P /P 随主材长细比的变化规律，如图4-26所示。 A 理

## Page 92
随λ 的 A 主

## Page 93
减的趋势，并且这种变化趋势会随着副材板宽、夹具个数增加而变缓。纵向比较，
随着副材两端间隙逐渐增大，曲线整体下移。副材板宽越大、夹具个数越多，所对
应曲线下移幅度越明显。
图4-26中，当夹具个数较多且副材板宽较大时， P /P 随主材长细比增大而 A 理
增大。反之，P /P 则随主材长细比增大而减小。纵向比较，随着副材两端间隙逐 A 理
渐增大，曲线整体变化幅度减小。
多水平分析夹具间距对构件受压性能以及公式适用性的影响
以附表 1 中的正交分析数据为基础，分析当其他因素改变时，夹具间距对构
4.3.2.2
件稳定承载能力以及公式适用性的影响程度。因两端间隙增大会同时引起副材长
度减小和夹具间距减小，而两者对构件的受压性能影响趋势是相反的。故为了使曲
线更简洁直观，分别使两端间隙为50mm、100mm、150mm、200mm，绘制主材长
细比、副材板宽不同时，构件稳定承载能力随夹具间距的变化规律。此外，夹具个
数一致时，不同长细比构件对应的夹具间距不同，故采用四窗格图绘出，如图4-27
所示。同时绘制主材长细比、副材板宽不同时，P /P 随夹具间距的变化规律，如 A 理
图4-28所示。

## Page 97
渐递减的趋势，并且这种变化趋势会随着副材板宽的增大而变缓。此外，随着主材
长细比增大，曲线下移，且曲线分布逐渐稀疏。纵向比较，随着副材两端间隙逐渐
增大，曲线整体下移。副材板宽越大，所对应曲线下移幅度越明显。
图 4-28 中，因 P 计算过程中未考虑夹具间距的影响， P /P 随夹具间距的 理 A 理
变化规律与对应的P 随夹具间距的变化趋势完全保持一致。此外，副材板宽越大、 A
主材长细比越小，P /P 变化幅度越小。纵向比较，随着副材两端间隙逐渐增大， A 理
曲线下移，曲线分布变得稀疏，且曲线的变化幅度减小。主材长细比越大，副材板
宽越大，变化越明显。
多水平分析副材板宽对构件受压性能以及公式适用性的影响
以附表 1 中的正交分析数据为基础，分析当其他因素改变时，副材板宽对构
4.3.2.3
件稳定承载能力以及理论公式适用性的影响。同样的，为了使曲线变化更加直观，
影响因素更加单一，分别使两端间隙为50mm、100mm、150mm、200mm，绘制主
材长细比和夹具个数不同时，构件稳定承载能力随副材板宽的变化规律，如图 4-
29所示。同时绘制夹具个数和副材板厚不同时，P /P 随副材板宽的变化规律，如 A 理

## Page 99
大，并趋于稳定。纵向比较，随着副材两端间隙逐渐增大，构件的稳定承载能力随
副材板宽的增大而增大的幅度变小，图中曲线分布逐渐变得密集。
图4-30中，大多数曲线 P /P 随副材板宽的增大而逐渐减小，少部分曲线呈 A 理
先上升后下降的变化趋势。纵向比较，受到夹具两端间隙增大的影响，曲线整体发
生少量下移，P /P 随b 变化而变化幅度减小，曲线分布变得密集。 A 理 f
多水平分析副材长度对构件受压性能以及公式适用性的影响
以附表 1 中的正交分析数据为基础，分析当其他因素改变时，副材长度对构
4.3.2.4
件稳定承载能力以及理论公式适用性的影响。因长细比和两端间隙改变均会使副
材长度发生变化，为使图形更为简洁，用两端间隙来代替副材长度作为图形的横坐
标。在本节中，分别使夹具个数为 2 个、3 个、4 个、5 个，绘制主材长细比、副
材板宽不同时，构件稳定承载能力随两端间隙的变化规律，如图 4-31 所示。同时
绘制主材长细比、副材板宽不同时，P /P 随两端间隙的变化规律，如图 4-32 所 A 理
示。

## Page 100
a) | n=2
b) | n=3
c) | n=4

## Page 101
数为2个或副材板宽为20mm、60mm时，构件的稳定承载能力随两端间隙的增大，
变化非常微小，某些情况下，甚至出现了小幅度的上升。分析认为出现该种现象的
原因是两端间隙增大会引起副材长度变小，同时也会引起夹具间距变小，两种变化
给构件的受压性能所带来的影响是相反的。当夹具个数为2个或副材板宽为20mm、
60mm 时，副材对主材的加固作用较差，副材长度变小所带来的削弱效果小于夹具
间距变小带来的提高效果，就会出现构件的稳定承载能力随两端间隙的增大而提
高的情况。总体来说，这种提高幅度是非常小的，仅当夹具个数过少或副材板宽足
够小时才会出现。其他情况下，随着两端间隙的增大，曲线呈现下降的趋势，并且
下降幅度较上述特殊情况更大、更明显。纵向比较，随着夹具个数的增多，曲线整
体上移。
图 4-32 中，同样是因为在进行理论值计算时，未考虑两端间隙的影响，故单
个曲线 P /P 随两端间隙的变化规律与对应的 P 随两端间隙的变化趋势完全保持 A 理 A
一致。纵向比较，随着夹具个数的增加，曲线整体上移。
4.3.3 回归分析
采用EXCEL对附表1 中这一组均匀分散且综合可比的数据进行回归分析，为
了获得一个无量纲的修正系数 ρ，将 L、b、L 分别除以主材中同方向、同量级、 j f f
同量纲的量，以此来消除量纲。即，将 λ 、L/L、b/b、L/L 作为自变量来进行回 主 j f f
归分析。通过试算建立回归方程为：

## Page 102
其中a 、a 、a 、a 、a 、a 、a 、a 、a 、a 为待定系数。经过回归分析最 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
终拟合得到修正系数ρ的表达式（4-10）：
λ L b L
(−1.1643+( 主)3.4533×0.0260+( j)7.8400×1.0904+( f)0.9175×0.2512+( f)5.0261×(−0.3680))
ρ=0.4765+e 80 L b L (4-10)
采用上述公式重新计算构件的承载力值 P ，并与有限元计算结果对比分析。 r
提取附表1中P 栏数据作为横坐标，P 栏数据为纵坐标，绘制公式修正前理论计 理 A
算结果与 ANSYS 计算结果对比图，并与 P =P 这条基准曲线进行对比，具体如 理 A
图4-33所示。同时，以重新计算得到的P 值为横坐标，P 为纵坐标，绘制公式修 r A
正后理论计算结果与 ANSYS 计算结果对比图，并与 P =P 这条基准曲线进行对 r A
比，具体如图4-34所示。
图4-33 公式修正前模拟值与理论值对比 图4-34 公式修正后模拟值与理论值对比
观察图 4-33，公式修正前，数据点分布较为分散，P /P 均值为 1.177，方差 A 理
为 0.009，最大值为 1.322，最小值为 0.878，即最大误差为 32.2%，P 与 P 的相 A 理
关系数R为0.849。观察图4-34，公式修正后，数据点分布相对集中，紧密分布于
基准线附近， P /P 均值为1.001，方差为0.001，最大值为1.089，最小值为0.892， A r
即最大误差为 10.8%，P 与 P 的相关系数 R 为 0.977。修正后公式对本文所提出 A r
的加固后构件适用性较好。
本章小结
本章采用 GB50017-2017《钢结构设计标准》中的轴压构件稳定承载力计算公
式和压弯构件稳定性计算公式分别计算加固前构件和加固后构件的平面内稳定承
载能力，并与第三章中的有限元计算值进行对比。
加固前构件有限元计算值与规范中的理论公式计算值拟合较好，两者的误差在

## Page 103
可接受范围内，也进一步验证了建模过程的正确性。加固后构件有限元计算值与规
范中的理论公式计算值拟合较差。单独分析每一参数对规范中理论公式适用性的
影响，发现主材长细比λ 、夹具间距L、副材板宽b、副材长度L 四个因素对理 主 j f f
论公式计算精度有较大影响，当满足一定构造要求时，高强螺栓预紧力P、摩擦系
数μ、副材板厚 t、夹具厚度 t、钢材屈服强度 f 、主材截面尺寸对理论公式计算 f j y
精度的影响非常小，可忽略不计。
考虑对规范中已有理论计算公式整体乘以一个修正系数，使其更适用于本文中
所提出的加固后构件。为了使修正系数更加的简洁适用，仅对敏感参数主材长细比
λ 、夹具间距 L、副材板宽 b、副材长度 L 进行正交分析，得到一组取值均匀分 主 j f f
散且综合可比的数据。以这组正交分布的数据为基础，采用EXCEL回归分析得到
一个理论公式修正系数的表达式。
将有限元计算值与公式修正前理论计算值、公式修正后理论计算值分别进行对
比，发现，公式修正前，有限元计算值与理论计算值之间误差较大，公式适用性差；
公式修正后，有限元计算值与公式修正后理论计算值之间误差较小，说明本章中通
过回归分析得到的修正后平面内稳定承载能力计算公式对本文中所提出的加固后
构件有良好的的适用性。

## Page 104
构件均发生平面内整体弯曲失稳。而本文中所提出的加固后构件，绕非对称轴的截
面惯性矩显著大于绕对称轴的截面惯性矩，且截面形式为开口的 Y 字型截面，抗
扭转能力较差，故平面外稳定问题不容忽视。
在本章研究中，将支座形式由单刀口支座修改为球铰支座，令构件在面内面外
均为铰接约束。平面外缺陷采用偏心加载的方式来进行考虑，偏心距 e 为构件长 0
度的1/1000，荷载作用点如图5-1所示。其余参数与前述章节保持一致。

## Page 105
考虑 L/1000 的平面外缺陷。构件稳定承载能力为 347.4kN，相较于不考虑平面外
缺陷的情况，承载能力显著下降。失稳形式类似于双向压弯构件，同时发生平面内
的弯曲变形和平面外的弯扭变形。极限稳定承载状态下的构件失稳形态如图5-2所
示。
加固后构件平面外受压性能参数化分析
结合前两章的分析结果，当满足一定构造要求时，螺栓预紧力P、夹具厚度tj、
材料摩擦系数μ对构件稳定承载能力影响较小。故在本章中只考虑长细比
λ 主
夹具间距 Lj、 副材板宽 bf、副材板厚 tf、副材长度 Lf、钢材屈服强度 fy、主材截
面尺寸对于加固后构件受压性能的影响，并根据参数化分析结果对工程实践提出
建议。基本方案的各参数与第三章保持一致，此处不做修改
5.1.1 主材长细比对构件受压性能的影响
保持基本方案的其他参数不变，仅改变通长长度 L 的取值。通过反算分别得
到长细比为 50、70、80、100、130 的构件长度取值，运用 ANSYS 对这 5组构
件的加固前和加固后模型进行承载能力计算，观察加固后承载力提高幅度以及加
固前后失稳形态的变化，具体结果如表5-1 所示。
表5-1 不同长细比构件的加固效果
L P ' P （P - P '） 加固前 加固后 A A A A
λ 主
（mm） （kN） （kN） P ' 失稳形式 失稳形式 A
整体弯曲伴随有局
50 1002 372.0 382.4 2.80%
部板件变形
整体弯曲伴随有局
70 1402.8 343.3 364.0 6.04% 同时发生平面内
部板件变形
整体弯曲变形和
80 1603.2 274.4 347.4 26.62% 整体弯曲 平面外弯扭变形
100 2004 198.2 318.2 60.53% 整体弯曲
130 2605.2 125.7 264.3 110.29% 整体弯曲
注：P '表示加固前构件承载能力；P 表示加固后构件承载能力。 A A

## Page 106
未加平面外缺陷时保持一致。受到面外缺陷的影响，整体承载能力提升比例下降。
对于长细比小于等于70的构件，本文所提出的加固方案加固效果较差，长细比越
大加固效果越明显，原因同3.1节，此处不再赘述。
图5-3 承载力提升曲线
加固后构件，绕非对称轴的截面惯性矩显著大于绕对称轴的截面惯性矩。当考
虑平面外缺陷后，构件同时受到两个方向的弯矩，为双向压弯构件，平面外产生明
显的挠度和转角，如图5-2所示。
特别的，当长细比为130时，加固前稳定系数为0.305（将加固前构件有限元
计算值代入式（3-1）中反算得到稳定系数），承载能力可提升空间大。加固后构件
承载能力提升 1 倍，表明本文中的加固方案对于大长细比构件具有良好的加固效
果。
5.1.2 夹具间距对构件受压性能的影响
将基本方案中的长细比调整为130，改变夹具个数，得到夹具个数为2、3、4、
5、6的加固后构件，他们分别对应的夹具间距L 为118i、59.4i、39.6i、29.7i、23.8i j
（i 为主角钢绕非对称轴截面回转半径，值为 20.04mm）。对他们分别进行有限元
承载能力计算，观察当夹具间距变化时，构件承载力的变化趋势，具体结果如表5-
2所示。

## Page 107
j A
长细比λ 夹具个数n 主
（mm） （i） （kN） （kN）
130 2605.2 2 118.8 254.1 ——
130 2605.2 3 59.4 264.3 +10.2
130 2605.2 4 39.6 266.7 +2.4
130 2605.2 5 29.7 268.1 +1.4
130 2605.2 6 23.8 269.4 +1.3
注：增量一栏数据由后一个承载力值减相邻前一个承载力值得到。
图5-4 夹具间距与承载能力的关系曲线
提取表 5-2 中的夹具间距和承载力栏数据绘制夹具间距与承载能力的关系曲
线，如图5-4所示。可以发现随着夹具间距的增加，构件承载能力近似呈现线性递
减的趋势。变化幅度小于未加缺陷时的情况。
在工程实际中应满足GB50017-2017《钢结构设计标准》中7.2.6条规范关于受
压填板间距不应大于40i 的规定，同时应保证夹具个数至少为3个。
5.1.3 副材板厚对构件受压性能的影响
保持基本方案的其他参数不变，仅改变副材板厚t 的取值。选取副材板厚分别 f
为 2mm、6mm、10mm、14mm、18mm 的五个构件进行有限元承载能力计算，观
察承载能力随副材板厚变化而变化的趋势。具体计算结果如表5-3所示。

## Page 108
| 构件长度L | 副材板厚t 副 f | 材板宽b f | 副 材 截面面积A 承 | 载力P A
| （mm） | （mm） （ | mm） | （mm2） （k | N）
| 1603 | 2 | 100 | 200 | 336.5
| 1603 | 6 | 100 | 600 | 347.4
| 1603 | 10 | 100 | 1000 | 357.4
| 1603 | 14 | 100 | 1400 | 365.3
| 1603 | 18 | 100 | 1800 | 371.9
|  | 图5-5 副材板 | 厚与承载能力的 | 关系曲线
| 提取表 5-3 | 中的副材板厚和承 | 载力栏数据绘 | 制副材板厚与承载能 | 力的关系曲
线 | ，如图5-5所示 | 。可以发现承载能 | 力随着副材板 | 厚的增大而出现小幅 | 度上升，变
化 | 幅度为10.5%。 | 副材板厚增大可以 | 改善平面外刚 | 度，但受到加固形式 | 的限制，板
厚 | 变化范围只能维 | 持在同一量级之 | 内，故对平面外 | 刚度的改善是非常有 | 限的。后续
将 | 对不同主材规格 | 的构件进行副材 | 板厚的参数化分 | 析，并给出厚度取值 | 的建议值。
5 | .1.4 副材板 | 宽对构件受压性 | 能的影响
| 保持基本方案 | 的其他参数不变 | ，仅改变副材板 | 宽 b 的取值。选取 f | 副材板宽分
别 | 为20mm、60m | m、100mm、140m | m、180mm、2 | 20mm、260mm、300 | mm 的八个
构 | 件进行有限元承 | 载能力计算，观察 | 承载能力随副 | 材板宽变化而变化的 | 趋势。具体
计 | 算结果如表5-4 | 所示。

## Page 109
| （mm） | （mm） | （mm） | （mm2） | （kN）
| 1603 | 20 | 6 | 120 | 303.1
| 1603 | 60 | 6 | 360 | 331.5
| 1603 | 100 | 6 | 600 | 347.4
| 1603 | 140 | 6 | 840 | 364.0
| 1603 | 180 | 6 | 1080 | 374.6
| 1603 | 220 | 6 | 1320 | 384.8
| 1603 | 260 | 6 | 1560 | 390.8
| 1603 | 300 | 6 | 1800 | 394.1
|  | 图5-6 副材 | 板宽与承载能力的关 | 系曲线
| 提取表 5-4 中 | 的副材板宽和 | 承载力栏数据绘制 | 副材板宽与承载能 | 力的关系曲
线， | 如图5-6所示。 | 可以发现加固 | 后构件承载能力随 | 着副材板宽的增大 | 而增大，且
曲线 | 呈现逐渐放缓 | 的趋势。工程实 | 践中建议采用曲 | 线进入平缓阶段的临 | 界值。
| 为了本文的研 | 究可以更为便捷 | 的用于工程实际 | ，现对规格为 L100× | 6、L100×
8、L | 100×12、L10 | 0×16、L140× | 10、L140×12、 | L140×14、L140×1 | 6、L180×
12、 | L180×14、L1 | 80×16、L180× | 18、L200×14、 | L200×16、L200×2 | 0、L200×
24 | 的主材进行副材 | 板宽、副材板 | 厚的参数化分析， | 以获取对应的副材 | 截面选用公
式。
| 调整以上角钢 | 构件的长度，令 | 他们的长细比均 | 为 80，改变副材板 | 宽，其余参
数与 | 基本方案保持 | 一致，得到不同 | 主材规格对应的 | 副材板宽与承载能 | 力的关系曲

## Page 110
线，如图5-7所示，具体计算数据见附表2。
a) 肢宽为100mm b) 肢宽为140mm
c) 肢宽为180mm d) 肢宽为200mm
图5-7 不同规格构件的副材板宽与承载能力的关系曲线
从图 5-7 中的关系曲线可以发现，最合理的副材板宽与主材的肢厚无明显关
联，仅与主材肢宽有关。肢宽分别为100mm、140mm、180mm、200mm 的主材对
应的最合理的副材板宽均取曲线中进入平缓阶段的临界值，最合理的副材板宽所
对应的承载力值与最大值之间的差值应在 5%左右。通过观察曲线以及简单计算，
它们所对应的最合理板宽分别为140mm、180mm、220mm、260mm。对数据点进
行拟合得到主材肢宽与最合理副材板宽的关系式（5-1），并绘制主材肢宽与最合理
副材板宽的关系曲线，如图5-8所示，可以发现公式拟合较好。

## Page 111
得到一个最合理的副材板宽值，观察是否满足上述公式，以此来检验公式的普适性。
得到的副材板宽与承载能力的关系曲线如图5-9、5-10所示，具体计算数据见附表
3。从曲线图中可以看出，L125×8对应的最合理副材板宽值为160mm，L160×12
对应的最合理副材板宽值为 200mm，与公式计算得到的 160mm、197mm 基本吻
合，以此验证了公式的适用性。

## Page 112
析结果如图 5-11 所示，具体计算数据见附表 4。从曲线图中可以看
对构件的承载能力影响较小。对于肢宽较大的角钢，当板厚为2mm
明显降低，且平面外变形非常明显。当副材板厚大于6mm 时，副材
稳定承载能力的影响几乎可以忽略，故副材板厚取为6mm 最为经济

## Page 113
按照式（5-1）确定即可。
以上构件均采用 M16 高强螺栓，为了检验螺栓规格的适用性，观察主材规格
为 L200×24的一组构件，极限承载状态下螺栓的应力云图，发现螺栓均未进入塑
性状态，说明以上构件采用M16高强螺栓均能满足要求。其中主材规格为 L200×
24、副材规格为-260×6的构件极限承载状态下的螺栓应力云图如图5-12所示。
图5-12 极限承载状态下螺栓应力云图
提取主材规格分别为 L100×6、L125×8、L140×10、L160×12、L180×14、
L200×16，副材规格分别为-140×6、-160×6、-180×6、-200×6、-220×6、-260
×6的构件失稳时的螺栓最大内拉力T，观察极限承载状态下，螺栓是否松弛。具
体数据如表 5-5 所示。螺栓最大内拉力增大幅度较小，均小于 0.056。极限承载状
态下，螺栓不会发生松弛现象。

## Page 114
|  |  |  | 极限 | 承载状态下螺栓最
预紧力P
主材规 | 格 | 副材规格 |  |  | 大内拉力T | (T-P)/P
(kN)
(kN)
L100 | ×6 | -140×6 | 80 |  | 81.7 | 0.02
L125 | ×8 | -160×6 | 80 |  | 81.4 | 0.02
L140× | 10 | -180×6 | 80 |  | 82.1 | 0.03
L160× | 12 | -200×6 | 80 |  | 81.4 | 0.02
L180× | 14 | -220×6 | 80 |  | 80.9 | 0.01
L200× | 16 | -260×6 | 80 |  | 81.9 | 0.02
1.5 | 副材长度 | 对构件受压 | 性能的影 | 响
保持 | 基本方案 | 的其他参数不 | 变，仅改变副 | 材长 | 度L 的取值。选取副 f | 材两端
载板的 | 间隙大小 | 分别为 50mm | 、100mm、1 | 50m | m、200mm、300mm、 | 400m
个构件 | 进行有限 | 元承载能力计 | 算，即对应的 | 副材 | 长度分别为1503mm、 | 1403m
3mm | 、1203mm | 、1003mm、8 | 03mm，观察 | 构件 | 承载能力随副材长度 | 变化而
趋势。 | 具体计算 | 结果如表5-6 | 所示。
|  | 表5-6 | 副材长度参数 | 化分 | 析结果
构件 | 长度L | 两端间隙 | j x |  | 副材长度L 承 f | 载能力
（ | mm） | （mm | ） |  | （mm） | （kN）
| 1603 | 50 |  |  | 1503 | 347.4
| 1603 | 100 |  |  | 1403 | 347.4
| 1603 | 150 |  |  | 1303 | 347.1
| 1603 | 200 |  |  | 1203 | 346.2
| 1603 | 300 |  |  | 1003 | 346.2
| 1603 | 400 |  |  | 803 | 337.7

## Page 115
加固段提 | 前失稳导致整体失效 | 的情况。并且，副材 | 长度变短，夹具间距会 | 同时减小，
对构件承 | 载能力有一定提升作 | 用。在各种因素的 | 综合作用，承载能力随副 | 材长度的
减小而无 | 明显变化。
| 图5-13 | 副材长度与承载能力的 | 关系曲线
在双 | 向压弯情况下，构件 | 中部是最薄弱、最 | 容易失稳的地方。观察曲 | 线，当两
端间隙为 | 400mm 时，构件承 | 载能力开始出现下降 | 趋势，因此在工程实践 | 中，两端
间隙不应 | 大于杆件长度的1/4 | 。
5.1.6 | 钢材屈服强度对构 | 件受压性能的影 | 响
保持 | 基本方案的其他参数 | 不变，仅改变钢材 | 屈服强度f 的取值。选取 y | 钢材屈服
强度分别 | 为235MPa、345 MP | a、420 MPa、460 M | Pa的4个构件进行有限 | 元承载能
力计算， | 观察构件承载能力随 | 钢材屈服强度变化 | 而变化的趋势。具体计算 | 结果如表
5-7所示 | 。
| 表5-7 | 钢材屈服强度参数化 | 分析结果
构件 | 长度L | 钢 | 材屈服强度f 承载 | 能力P
|  |  | y | A
| 长细 | 比λ 主
（ | mm） |  | （MPa） （ | kN）
| 1603 | 80 | 235 | 250.4
| 1603 | 80 | 345 | 347.4
| 1603 | 80 | 420 | 406.7
| 1603 | 80 | 460 | 435.1

## Page 116
提取表 5-7 中的钢材屈服强度和承载能力栏数据绘制钢材屈服强度与承载能
力的关系曲线，如图 5-14 所示。可以发现构件承载力随着钢材屈服强度的增加呈
线性增长。钢材屈服强度越大，钢材进入塑性阶段所对应的应力越大，在其他条件
不变的情况下，所能承受的外荷载也越大。在工程实践中，若现有钢材无法满足承
载能力需求，可考虑采用较高屈服强度的钢材来进一步提升构件的承载能力。
图5-14 钢材屈服强度与承载能力的关系曲线
图5-15 λ =130时钢材屈服强度与承载能力的关系曲线 主
特别的，当构件长细比较大时，构件可能发生弹性失稳，采用更高屈服强度的
钢材无法使构件的承载能力进一步提高。为了验证这一理论，对主材长细比为130
的构件进行钢材屈服强度的参数化分析。钢材屈服强度分别为235MPa、345 MPa、

## Page 117
420 M | Pa、460 MPa的 | 构件所对应的承载能 | 力分别为209.9kN | 、264.3 kN、 | 305.8 kN、
308.8 | kN。
| 绘制钢材屈服强 | 度与承载能力的关系 | 曲线，如图 5-15 所 | 示。可以发 | 现当钢材
屈服 | 强度大于等于 4 | 20 MPa 时，承载能力 | 不再随着钢材屈服 | 强度的增大 | 而明显增
大。 | 可以认为当构件 | 主材长细比为130时 | ，屈服强度为420M | Pa时，构件 | 近似发生
的是 | 弹性失稳，无法 | 通过提高钢材屈服强 | 度的方式来使构件 | 的承载能力 | 进一步提
高。
5.1. | 7 主材截面 | 尺寸对构件受压性 | 能的影响
| 保持基本方案的 | 其他参数不变，仅改 | 变主材截面尺寸。选 | 取主材截面 | 尺寸分别
为 L1 | 00×6、L140× | 10、L180×14、L200 | ×16的4个构件进 | 行有限元承 | 载能力计
算， | 观察构件承载能 | 力随主材截面尺寸变 | 化而变化的趋势。 | 具体计算结 | 果如表5-8
所示 | 。
|  | 表5-8 主材截面尺寸 | 参数化分析结果
| 构件长度L | 主材 | 截面面积A 主 | 承 | 载能力P
A
|  | 主材截面尺寸 | 长 | 细比λ 主
| （mm） |  | （mm2） |  | （kN）
| 1603 | L100×6 | 1193.2 | 80.0 | 347.4
| 1603 | L140×10 | 2737.3 | 57.6 | 825.3
| 1603 | L180×14 | 4889.6 | 44.9 | 1517.9
| 1603 | L200×16 | 6201.3 | 40.5 | 1949.2

## Page 118
提取表 5-8 中的主材截面面积和承载能力栏数据绘制主材截面面积与承载能
力的关系曲线，如图 5-16 所示。可以发现构件承载力随着主材截面面积的增加呈
线性增长。主材截面尺寸越大，对应的主材截面面积也越大，相应的长细比随之减
小，故构件所能承受的外荷载也越大。在工程实践中，若现有主材截面尺寸无法满
足承载能力需求，可考虑采用较大规格的钢材来进一步提升构件的承载能力。
加固后构件平面外受压性能的理论公式研究
考虑平面外缺陷后，构件为双向压弯构件，规范GB50017-2017《钢结构设计
标准》中条款8.2.5给出了弯矩作用在两个主平面内的双轴对称实腹式压弯构件的
稳定性计算公式，具体如式（5-2）~式（5-4）所示。
N β M β M ty y
+ mx x +η ≤1.0 (5-2)
ϕAf γW (1−0.8N / N ')f ϕ W f
x x x Ex by y
N β M β M my y
+η tx x + ≤1.0 (5-3)
ϕAf ϕ W f γW (1−0.8N / N ')f
y bx x y y Ey
N '=π2EA/(1.1λ2) (5-4)
Ey y
式中 φ 、φ ——对强轴和弱轴的轴心受压构件稳定系数; x y
φ 、φ ——均匀弯曲的受弯构件整体稳定性系数; bx by
β 、β ——等效弯矩系数； mx my
M 、M ——对强轴和弱轴的最大弯矩设计值（N·mm）； x y
γ 、γ ——截面塑性发展系数，具体需根据受压构件内的压力分布情况以及 x y
构件截面的宽厚比等级来确定；
3
W 、W ——对强轴和弱轴的毛截面模量（mm ）； x y
β 、β ——等效弯矩系数; tx ty
η——截面影响系数。
本公式是针对受双向压弯的双轴对称的实腹式杆件的稳定承载力计算公式。
但本文中所提出的加固后构件为单轴对称构件，拟将式（5-3）中的φ 换成φ ，考 y yz
虑单轴对称构件中扭转的影响，φ 由 λ 查表得到，计算公式如式（5-5）~式（5- yz yz

## Page 119
λ =   (5-5) yz 2  
 
 
I
λ = 0 (5-6)
z + 2
I /25.7 I /l t ω ω
N β M β M my y
+η tx x + ≤1.0 (5-7)
ϕ Af ϕ W f γW (1−0.8N / N ')f
yz bx x y y Ey
式中 I 、I、I ——分别为毛截面到剪心的极惯性矩、自由扭转常数和扇形惯性矩 0 t ω
（mm4）;
y ——截面形心到剪心的距离（mm）; s
2 2 2 2
i ——截面对剪心的极回转半径，i =y +i +i （mm）; 0 0 s x y
扭转屈曲的计算长度（ ）。
l —— mm ω
针对本文中的实际情况，对一些参数取值做一些说明。f 代入钢材屈服强度；
两端弯矩相等，且无横向荷载作用，等效弯矩系数β 、β 、β 、β 为1；截面塑 mx my tx ty
性发展系数γ 、γ ，由于规范中暂未有本文中截面形式的相关规定，故偏安全的取 x y
为 1.0；因为截面为开口截面，故截面影响系数 η 为 1.0；受压最大纤维均取在图
4-1 所示的 M 点处；均匀弯曲的受弯构件整体稳定性系数近似按式（5-8）来进行
计算；计算扭转屈曲换算长细比 λ 时，将截面近似的看做三个狭长的矩形截面相 z
交于一点，剪心位于交点处，即近似认为组合截面的剪心位于肢背的交点处，其极
距ρ 为零，故截面的I ≈0；计算自由扭转常数I 时，对于由几个狭长矩形板件组 s ω t
成的开口薄壁构件截面，按式（5-9）进行计算：
ϕ =1−0.0022λ/ε (5-8)
b k
1 I = ∑bt3 (5-9) t i i
3
采用式（5-2）计算得到的承载力值为N 、采用式（5-3）计算得到的承载力值 1
为N 、采用式（5-7）计算得到的承载力值为N 。对得到的三个值进行比较，选取 2 3

## Page 120
5.2.1 加固后构件平面外受压性能的理论公式适用性研究
提取5.1节中加固后的构件参数，代入到前述双向压弯稳定承载能力计算公式
中进行理论计算，计算构件长细比时考虑加载板厚度，计算结果如附表 5所示。将
理论计算结果N 、N 、N 与有限元模拟结果P 进行对比，研究公式对于本文所提 1 2 3 A
出的考虑面外缺陷的加固后构件的适用性。并分别研究主材长细比 、夹具间距
λ 主
L、副材板宽 b、副材板厚 t、副材长度 L、钢材屈服强度 f 、主材截面尺寸对于 j f f f y
理论公式适用性的影响。
观察比较附表5中N 、N 、N 栏承载力值，发现N 远远小于P ，故式（5-7） 1 2 3 3 A
不适用于计算本文中的加固后构件稳定承载能力。比较 N 与 N ，发现大多数 N 1 2 1
大于 N 的值，仅有副材板宽为 20mm 以及主材规格为 L180×14、L200×16 的三 2
个构件所对应的 N 略大于 N 。考虑到 N 计算过程中未考虑扭转的影响，且查看 2 1 2
这三个构件的稳定承载状态下的失稳形态，均发生有明显的面外变形，故认为加固
后构件主要由平面外的稳定控制，极限稳定承载力采用式（5-3）来进行计算。
观察附表 5 中 P /N 栏数据，发现 P /N 均明显大于 1，故公式适用性较差， A 2 A 2
需对公式进行修正，以使其用于计算本文加固后构件更加准确。在进行公式修正前，
需单独研究每一变量对公式适用性的影响，找出对公式适用性影响较大的参数。通
过观察P /N 栏数据，得到以下结论： A 2
（1）P /N 随主材长细比增大而出现小幅度增长，变化幅度仅为0.035，故在 A 2
对公式进行修正时不必考虑主材长细比的影响；
（2）P /N 随副材板宽的增大而出现先增大后减小的趋势，变化幅度为0.147， A 2
故在对公式进行修正时不可忽略副材板宽的影响；
（3）P /N 随副材板厚的增大而出现明显增长，变化幅度为0.107，故在对公 A 2
式进行修正时不可忽略副材板厚的影响，应将其考虑到修正系数中去；
（4）P /N 随钢材屈服强度的增大而出现小幅度下降，变化幅度仅为 0.028， A 2
故在对公式进行修正不必考虑钢材屈服强度的影响；
（5）P /N 随主材截面尺寸的增大而逐渐减小，变化幅度为0.062，在对公式 A 2
进行修正应考虑主材截面尺寸对构件稳定承载能力的影响；
（6）P /N 随夹具间距的减小而逐渐增大，变化幅度虽然为0.073，但当夹具 A 2
间距小于40倍回转半径且夹具个数不小于3个时，夹具间距对于公式适用性的影
响将会变得很小，故为了使修正后公式更为简洁，在对公式进行修正时忽略夹具间
距对构件稳定承载能力的影响；

## Page 121
式 | 进行修 | 正时不必 | 考虑副材 | 长度的 | 影响。
| 通过 | 以上结论 | ，可以发 | 现副材 | 板宽b、 f | 副材板 | 厚t、主材 f | 截面尺 | 寸三个 | 因素均
对 | 理论公 | 式计算精 | 度有较大 | 影响。 | 而当满足 | 一定构 | 造要求时 | ，主材长 | 细比λ | 、夹
主
具 | 间距L j | 、钢材屈服 | 强度f y | 、副材长 | 度L 对 f | 理论公式 | 计算精 | 度的影响 | 非常小 | ，可以
忽 | 略不计 | 。所以，为 | 了使修 | 正系数 | 更加简洁 | 适用，在 | 本节中 | 仅将副材 | 板宽b f | 、副材
板 | 厚t、主 f | 材截面尺 | 寸作为 | 自变量建 | 立回归 | 方程，最 | 终拟合出 | 适合本 | 文提出 | 的加固
后 | 构件的 | 稳定承载 | 能力计 | 算公式， | 为钢结 | 构设计标 | 准的修订 | 以及工 | 程实际 | 的应用
提 | 供参考 | 。
5 | .2.2 | 加固后构 | 件平面 | 外受压 | 性能的 | 理论公 | 式修正
| 在5. | 2.1节中， | 将有限 | 元计算结 | 果与规 | 范进行了 | 对比，发 | 现采用 | 《钢结 | 构设计
标 | 准》中 | 双向压弯 | 稳定承 | 载能力计 | 算公式 | 计算加固 | 后构件的 | 稳定承 | 载能力 | 是不够
准 | 确的。 | 考虑对理论 | 公式（ | 5-3）整体 | 乘以一 | 个修正系 | 数ρ，具 | 体如式（ | 5-10） | 所示。
|  |  |  | β |  | β M
|  |  | N | M tx x |  | my y
|  | （ | + | η | + |  |  | ）ρ≤1.0 |  | (5-10)
|  |  | ϕAf | ϕ W f | γW ( | 1−0.8N | / N ')f
|  |  | y | bx x | y y |  | Ey
| 正 | 交数据采 | 集
| 正交 | 试验设计 | 法可以 | 研究多因 | 素多水 | 平的参数 | 分析。为 | 了使最 | 终拟合 | 得到的
5. | 正 正交: 2.2.1
修 | 正系数 | 更准确，适 | 用性更 | 广，并且 | 能够综 | 合反映各 | 个参数 | 相互作用 | 的影响 | ，在本
节 | 中通过 | 计算得到 | 一组正交 | 分布的 | 数据。采 | 用第3章 | 的基本 | 模型，对 | 敏感参 | 数b、 f
t f | 、主材截 | 面尺寸进 | 行正交 | 分析。副 | 材板宽b | 分别取 f | 值为60m | m、100m | m、180 | mm、
24 | 0mm； | 副材板厚 t | 分别取 f | 值为2m | m、6mm | 、10mm | 、14mm； | 主材规 | 格分别为 | L100
× | 6、L14 | 0×10、L1 | 80×14 | 、L200× | 16，主 | 材长细比 | 均保持为 | 80，即 | 四种规 | 格的构
件 | 对应的 | 主材长度 | L 分别为 | 1603m | m、2226 | mm、28 | 56mm、3 | 166mm | 以获得 | 一组取
值 | 均匀分 | 散且综合 | 可比的数 | 据，具 | 体计算结 | 果如表 | 5-9所示 | 。
|  |  |  | 表5-9 | 参数正 | 交分析结 | 果
| 构件 |  | L | A 主 | b f | t f | P A | P 理
|  | 规格 | [5 empty] | P | /P A 理 | ρ
| 编号 | ( | mm) | (mm2) | (mm) | (mm) | (kN) ( | kN)
| 1 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 60 | 2 | 319.8 | 275.5 | 1.161 | 0.860
| 2 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 60 | 6 | 331.5 | 269.6 | 1.229 | 0.811
| 3 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 60 | 10 | 337.3 | 268.3 | 1.257 | 0.793
| 4 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 60 | 14 | 340.4 | 267.8 | 1.271 | 0.784
| 5 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 100 | 2 | 336.5 | 278.6 | 1.208 | 0.825

## Page 122
[8 empty] | 表5-9 | （续表）
构件 |  | L | A 主 | b f | t f | P A | P 理
| 规格 | [6 empty] | P /P A 理 | ρ
编号 |  | (mm) | (mm2) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN)
6 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 100 | 6 | 347.4 | 277.8 | 1.250 | 0.797
7 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 100 | 10 | 357.4 | 279.1 | 1.280 | 0.778
8 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 100 | 14 | 365.3 | 280.7 | 1.301 | 0.765
9 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 180 | 2 | 354.1 | 290.4 | 1.220 | 0.817
10 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 180 | 6 | 374.6 | 298.4 | 1.255 | 0.793
11 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 180 | 10 | 386.1 | 306.2 | 1.261 | 0.789
12 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 180 | 14 | 401.8 | 314.3 | 1.278 | 0.778
13 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 240 | 2 | 359.6 | 299.3 | 1.201 | 0.830
14 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 240 | 6 | 388.3 | 314.1 | 1.236 | 0.805
15 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 240 | 10 | 405.7 | 328.0 | 1.237 | 0.804
16 | L100×6 | 1603 | 1193.2 | 240 | 14 | 411.9 | 342.0 | 1.205 | 0.826
17 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 60 | 2 | 687.4 | 713.4 | 0.964 | 1.038
18 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 60 | 6 | 694.2 | 622.1 | 1.116 | 0.895
19 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 60 | 10 | 706.1 | 612.4 | 1.153 | 0.866
20 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 60 | 14 | 719.8 | 607.4 | 1.185 | 0.842
21 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 100 | 2 | 721.7 | 643.5 | 1.121 | 0.890
22 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 100 | 6 | 743.2 | 625.6 | 1.188 | 0.840
23 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 100 | 10 | 764.6 | 621.7 | 1.230 | 0.811
24 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 100 | 14 | 777.1 | 620.6 | 1.252 | 0.796
25 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 180 | 2 | 779.4 | 650.7 | 1.198 | 0.832
26 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 180 | 6 | 811.5 | 651.4 | 1.246 | 0.800
27 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 180 | 10 | 828.7 | 657.0 | 1.261 | 0.790
28 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 180 | 14 | 842.8 | 663.2 | 1.271 | 0.784
29 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 240 | 2 | 786.7 | 663.5 | 1.186 | 0.841
30 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 240 | 6 | 832.5 | 673.7 | 1.236 | 0.806
31 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 240 | 10 | 857.0 | 686.2 | 1.249 | 0.797
32 | L140×10 | 2226 | 2737.3 | 240 | 14 | 873.3 | 698.4 | 1.250 | 0.796
33 | L180×14 | 2856 | 4889.6 | 60 | 2 | 1193.8 | 1308.1 | 0.913 | 1.096
34 | L180×14 | 2856 | 4889.6 | 60 | 6 | 1212.8 | 1141.4 | 1.063 | 0.940
35 | L180×14 | 2856 | 4889.6 | 60 | 10 | 1242.6 | 1109.8 | 1.120 | 0.892
36 | L180×14 | 2856 | 4889.6 | 60 | 14 | 1247.3 | 1093.1 | 1.141 | 0.875
37 | L180×14 | 2856 | 4889.6 | 100 | 2 | 1236.8 | 1181.9 | 1.046 | 0.955
38 | L180×14 | 2856 | 4889.6 | 100 | 6 | 1274.4 | 1121.1 | 1.137 | 0.878
39 | L180×14 | 2856 | 4889.6 | 100 | 10 | 1291.3 | 1104.0 | 1.170 | 0.853
40 | L180×14 | 2856 | 4889.6 | 100 | 14 | 1299.5 | 1095.7 | 1.186 | 0.841

## Page 123
表5-9 | （续表）
构件 L A b t P P 主 f f A 理
规格 P /P A 理 | ρ
编号 (mm) (mm2) (mm) (mm) (kN) (kN)
41 L180×14 2856 4889.6 180 2 1300.9 1161.7 1.120 | 0.891
42 L180×14 2856 4889.6 180 6 1359.3 1139.3 1.193 | 0.836
43 L180×14 2856 4889.6 180 10 1396.7 1137.6 1.228 | 0.812
44 L180×14 2856 4889.6 180 14 1425.0 1139.8 1.250 | 0.797
45 L180×14 2856 4889.6 240 2 1377.1 1169.4 1.178 | 0.847
46 L180×14 2856 4889.6 240 6 1427.1 1165.5 1.224 | 0.814
47 L180×14 2856 4889.6 240 10 1461.8 1172.7 1.246 | 0.799
48 L180×14 2856 4889.6 240 14 1488.6 1182.1 1.259 | 0.791
49 L200×16 3166 6201.3 60 2 1511.7 1625.3 0.930 | 1.076
50 L200×16 3166 6201.3 60 6 1532.8 1471.7 1.042 | 0.960
51 L200×16 3166 6201.3 60 10 1553.7 1425.5 1.090 | 0.916
52 L200×16 3166 6201.3 60 14 1556.1 1399.2 1.112 | 0.898
53 L200×16 3166 6201.3 100 2 1549.9 1522.8 1.018 | 0.982
54 L200×16 3166 6201.3 100 6 1578.8 1433.4 1.101 | 0.907
55 L200×16 3166 6201.3 100 10 1612.7 1403.4 1.149 | 0.869
56 L200×16 3166 6201.3 100 14 1627.0 1389.5 1.171 | 0.852
57 L200×16 3166 6201.3 180 2 1668.2 1482.2 1.126 | 0.887
58 L200×16 3166 6201.3 180 6 1715.2 1438.1 1.193 | 0.836
59 L200×16 3166 6201.3 180 10 1728.8 1431.2 1.208 | 0.826
60 L200×16 3166 6201.3 180 14 1736.4 1429.6 1.215 | 0.821
61 L200×16 3166 6201.3 240 2 1724.3 1482.7 1.163 | 0.858
62 L200×16 3166 6201.3 240 6 1775.5 1464.4 1.212 | 0.822
63 L200×16 3166 6201.3 240 10 1818.5 1467.0 1.240 | 0.804
64 L200×16 3166 6201.3 240 14 1849.5 1474.5 1.254 | 0.794
注：A 为主材截面面积；P 为有限元计算值；P 为采用式（5-3）计算得到的稳定 主 A 理 | 承载力
值；ρ为修正系数值（将有限元计算得到的稳定承载力值代入式（5-10）得到ρ）。

## Page 124
其中 a 、a 、a 、a 、a 为待定系数。经过回归分析最终拟合得到修正系数 ρ 1 2 3 4 5
的表达式（5-11）：
b t
A
−3.0862 主 0.0684 f −0.7477 f −0.4330
ρ=0.7601+e （ ） （ ） （ ） (5-11)
1193.2 b t
采用修正后公式重新计算构件的承载力值 P ，并与有限元计算结果对比分析。 r
提取表5-9中P 栏数据作为横坐标，P 栏数据为纵坐标，绘制公式修正前理论计 理 A
算结果与 ANSYS 计算结果对比图，并与 P =P 这条基准曲线进行对比，具体如 理 A
图5-17所示。同时，以采用修正后公式重新计算得到的P 值为横坐标，P 为纵坐 r A
标，绘制公式修正后理论计算结果与ANSYS 计算结果对比图，并与P =P 这条基 r A
准曲线进行对比，具体如图5-18所示。
图5-17 公式修正前模拟值与理论值对比 图5-18 公式修正后模拟值与理论值对比
观察图 5-17，公式修正前，数据点分布较为分散，P /P 均值为 1.182，方差 A 理
为0.007，最大值为1.301，最小值为0.913，即最大误差为30.1%。观察图5-18，
公式修正后，数据点分布相对集中，紧密分布于基准线附近， P /P 均值为0.997， A r
方差为0.0004，最大值为1.034，最小值为0.909，即最大误差为9.1%，P 与P 的 A r
相关系数R为0.999。修正后公式对本文所提出的加固后构件适用性较好。
为了检验修正后公式的普适性，采用式（5-10）对附录中附表 2、附表 3、附
表 4 中的构件进行理论计算，观察公式对这些构件的适用性，计算结果如以上表
格的 P 栏数据所示。提取上述表中 P 栏数据作为横坐标，P 栏数据为纵坐标， 理 理 A
绘制公式修正后理论计算结果与 ANSYS 计算结果对比图，并与 P =P 这条基准 理 A

## Page 125
曲线进行对比，如图5-19所示。
图5-19 公式修正后模拟值与理论值对比（附表中构件）
观察图 5-19，发现点同样密集分布于基准线附近，P /P 均值为 1.004，方差 A 理
为 0.0002，最大值为 1.033，最小值为 0.938，即最大误差为 6.2%，P 与 P 的相 A 理
关系数R为0.9996，说明拟合得到的修正后公式具有普遍适用性。
实际工程中，构件不可避免的会存在平面外缺陷。并且大多数情况下，荷载不
会刚好作用在主材的形心处。因此，实际工程的构件都属于本章中所研究的有面外
缺陷的情况，均应采用本章所获得的修正后的理论计算公式（5-10）来进行计算。
初弯曲缺陷以及荷载作用偏心，通过公式中的M 、M 来进行考虑。 x y
本章小结
对构件施加平面外缺陷之后，构件稳定承载能力显著降低，且同时发生平面内
弯曲变形以及平面外的弯扭变形。对施加平面外缺陷的构件进行参数化分析得到
以下结论：
（1）当长细比小于70时，加固效果较差。当长细比大于70时，构件承载能
力提升幅度急剧增长；
（2）构件承载力随副材板厚的增大，呈小幅度增长，工程中建议板厚选用
6mm 即可；构件承载力随副材板宽的增大而增大，且逐渐趋于平缓。工程实践中
可按b =113+e−7.44b2.34来选择板宽；
f
（3）构件承载能力随着夹具间距的增大而呈线性递减趋势。工程实践中，夹
具间距小于主材绕非对称轴截面回转半径的40倍最经济合理，同时应保证夹具个
数不少于三个；当两端间隙满足一定要求时，副材长度对构件承载能力影响较小，

## Page 126
工程中两端间隙不得大于构件长度的1/4；
（4）构件承载能力随钢材屈服强度以及主材截面尺寸的增大而呈线性增长。
采用《钢结构设计标准》中的弯矩作用在两个主平面内的双轴对称实腹式压弯
构件承载能力计算公式近似对考虑平面外缺陷的加固后构件进行理论计算，发现
副材板宽、副材板厚、主材截面尺寸对理论公式适用性有较大影响。对 b、t、主 f f
材截面尺寸进行正交分析，得到一组取值均匀分散且综合可比的数据。以这组数据
为基础，采用EXCEL回归分析得到一个理论公式修正系数的表达式。将有限元计
算值与公式修正前理论计算值、公式修正后理论计算值分别进行对比，发现，有限
元计算值与公式修正后理论计算值之间误差较小，新公式适用性较好。

## Page 127
的方法，该方法采用夹具紧固附加一字板，有效的避免了焊接和打孔等操作，不会
对原有杆件造成损伤，并且该加固方法还可以满足实际工程中过节点的需求，具有
一定的工程实践意义。
本文基于ANSYS 有限元程序，对采用一字板进行加固后的输电铁塔主角钢构
件进行了受压性能和理论公式的研究。发现采用一字板进行加固后的输电铁塔主
角钢构件，相较于以往用两个角钢简单组合的构件，本文中有针对性的选择副材样
式和布置位置去提高组合截面的截面特性，具有更好的加固效果和经济效益。
通过对加固后构件进行参数化分析以及理论分析得到了以下结论：
（1）长细比越大的构件，加固效果越好；构件稳定承载能力随着夹具间距的
增大而呈线性递减趋势，工程中，应保证夹具间距小于主材截面绕非对称轴的回转
半径的 40 倍，且夹具个数不应少于 3 个；当满足一定构造要求时，螺栓预紧力、
材料摩擦系数、夹具厚度对构件承载能力影响较小；综合考虑副材长度对构件平面
内及平面外稳定的影响规律，工程中，副材应在加固段满布;
（2）副材板厚对构件承载能力影响较小，副材板宽影响较大。通过对不同主
材规格的构件进行副材规格的参数化分析，发现副材板厚统一取为 6mm，副材板
宽按照主材肢宽与最合理副材板宽之间的关系式来确定最经济合理；当现有构件
承载能力不足时，可以通过提高钢材屈服强度和增大主材截面尺寸的方式来进一
步的提高构件的承载能力。但应注意一种特殊情况，即当构件长细比较大时，构件
可能发生弹性失稳，提高钢材屈服强度将无法进一步提高构件的承载能力；
（3）现有理论计算公式对本文中所提出的加固后构件适用性较差，考虑对现
有公式整体乘以一个修正系数。通过分析单一参数对理论公式适用性的影响，发现
主材长细比、夹具间距、副材板宽、副材长度对平面内稳定承载能力计算公式适用
性影响较大；副材板宽、副材板厚、主材规格对平面外稳定承载能力计算公式适用
性影响较大。对以上敏感变量进行正交分析，分别获得一组取值均匀的数据，通过
对数据进行多元回归分析，得到了两个修正系数的表达式，修正后的公式能够准确
的计算本文中所提出的加固后构件的承载能力；
（4）对比研究考虑面外缺陷和不考虑面外缺陷两种情况，发现平面外缺陷对
构件的承载能力以及失稳形式有较大影响，实际工程中也不可避免的存在面外缺

## Page 128
陷。因此，在实际工程中采用本文中拟合得到的考虑面外缺陷时的平面外稳定承载
能力计算公式对加固后构件进行计算，具有较高的准确性。
对本课题的展望：
（1） 进行该种加固方式的相关试验研究。受到疫情影响，没有对加固方案进
行实验验证，而本课题作为一个横向课题，应在投入实际工程应用之前，对加固方
式进行完善的试验研究，验证加固方案的安全性、经济性、适用性，使其更能安全
经济高效的应用到工程中去。

## Page 129
[1] | Yang H, Yang | H. Study on the | Energy Situation and Energy Policies in China[J].
| Management S | cience and Res | earch, 2020, 9.
[2] | 韩杏宁. 大区 | 电力系统新能 | 源电源规划及储能配置方法研究[D]. 武汉：华中
| 科技大学, 201 | 7.
[3] | 高健. 全球电 | 力投资超过油气 | 投资具有标志性意义[J]. 中国石化, 2017(08):78
[4] | Albermani F, | Kitipornchai S | , Chan R W K. Failure analysis of transmission
| towers[J]. Eng | ineering Failure | Analysis, 2009, 16(6):1922-1928.
[5] | 黄新波, 刘家 | 兵, 蔡伟, 等. | 电力架空线路覆冰雪的国内外研究现状[J]. 电网
| 技术, 2008(04 | ):23-28.
[6] | Liu C, Huang | D, Zhang Y, et | al. Study on Mechanical Properties of Transmission
| Tower under Ic | ing Load [C]// | 日本冲绳: 2018:1.
[7] | 韩军科, 杨靖 | 波, 杨风利. 冰 | 灾区双回路直线塔破坏模式分析[J]. 建筑结构,
| 2010, 40(S2):7 | 05-708.
[8] | Chen J, Xian Q | , Zhang P. Buc | kling Analysis of Transmission Tower Considering
| Ice Load[J]. I | OP Conference | Series: Materials Science and Engineering, 2019,
473(1).
[9] | 刘翔, 庄志伟 | , 江巳彦, 等. | 输电铁塔新型加固方式的试验研究[J]. 钢结构,
| 2018, 33(11):1 | 13-116.
[10] | 杜伟, 罗正帮 | , 杨雪峰, 等. | 高压输电铁塔结构强度和稳定性分析与加固[J].
| 合肥工业大学 | 学报(自然科学 | 版), 2015, 38(01):69-74.
[11] | Jun-Ke H, Jin | g-Bo Y, Feng- | Li Y. Analysis of Failure Mode on Iced 500
| kV Transmiss | ion Cup-type T | ower[J]. Electric Power Construction, 2009.
[12] | 王麦锋, 吴亮, | 鞠浩. 750kV | 输电线路铁塔选型和规划[J]. 电网与清洁能源,
| 2012, 28(11):4 | 5-51.
[13] | Alhafez I A, U | rbassek H M. | Influence of the Rake Angle on Nanocutting of Fe
| Single Crystal | s: A Molecular- | Dynamics Study[J]. Crystals, 2020, 10(6):516.
[14] | 李文斌, 陈剑 | 平, 林光龙, 等 | . 单边连接等边角钢受压试验及有限元分析[J].
| 钢结构, 2018, | 33(08):24-28.
[15] | 熊国文. 高压 | 角钢输电塔抗风 | 稳定性分析及其加固研究[D]. 广州：广州大学,
2018.
[16] | Chen W F. St | ructural stabili | ty: from theory to practice[J]. Engineering stru-
| ctures, 2000, | 22(2):116-122.
[17] | Reidar Bjorho | vde. Determini | stic and probabilistic approaches to the strength

## Page 130
| of steel columns[D]. Ph.D.Dissertation,Dep | artment of Civil E | ngineering, Le-
high University, Bethlehem, 1972.
[18] | Trahair N S. Guide to stability design crite | ria for metal struc | tures (4th edit-
| ion)[J]. Engineering Structures, 1989, 11(3) | :202.
[19] | Ji C. Stability Design for Axial Compressi | on Members,Beam | s and Beam-
| Columns Based on 2005 American Nationa | l Standard Specifi | cation for Str-
| uctural Steel Buildings[J]. Progress in Steel | Building Structur | es, 2007.
[20] | Harding J E. Stability of metal structures— | A world view[J]. | Journal of Co-
| nstructional Steel Research, 1991, 18(2):173 | -174.
[21] | Albermani F, Mahendran M, Kitipornchai S | . Upgrading of tra | nsmission tow-
| ers using a diaphragm bracing system[J]. | Engineering Struc | tures, 2004, 26
(6):735-744.
[22] | Xie Q, Sun L. Failure mechanism and retrofit | ting strategy of tra | nsmission tower
| structures under ice load[J]. Journal of Constru | ctional Steel Resear | ch, 2012, 74:26-
36.
[23] | 杨建兴. 输电线路直线铁塔主材更换方案研 | 究[C]// 2011 年云 | 南电力技术论坛
中国云南昆明: 2011.
[24] | Yang W, Li X, Yang Y. Analysis of Weak Parts | of Narrow Transmis | sion Towers and
| the Reinforcement Measure[C]// Sixth Inter | national Conferenc | e on Intelligent
| Systems Design & Engineering Applications. I | EEE Computer Soc | iety, 2015.
[25] | 李小芳. 台风荷载作用下110kV输电塔薄弱 | 部位加固研究[D]. | 长沙：长沙理
工大学, 2016.
[26] | 张裕锦. 输电杆塔主材角钢加固研究[J]. 建 | 材世界, 2019, 40(0 | 2):46-49.
[27] | 黄磊. Z3型猫头塔稳定性分析与加固研究[ | D]. 广州：广州大 | 学, 2019.
[28] | Temple M C, Sakla S S S, Stchyrba D, et | al. Arrangement | of intercomnec-
| tors for starred angle compression member | s[J]. Canadian Jou | rnal of Civil
Engineering, 1994, 21(1):76-80.
[29] | Ting C H T, Lau H H. Compression Test | on Cold-Formed | Steel Built-Up
| Back-to-Back Channels Stub Columns[J]. A | dvanced Materials | Research,
2011, 1169(404):2900-2903.
[30] | Kalochairetis K E, Gantes C J. Numerical and | analytical investig | ation of collapse
| loads of laced built-up columns[J]. Computers | & structures, 2011, | 89(11/12):1166-
1176.
[31] | 刘学武, 夏开全, 高燕, 等. 构件并联法加固 | 输电塔的试验研究 | 及设计建议[J]
| 西安建筑科技大学学报(自然科学版) , 2011, | 43(06):838-844.
[32] | Mills J E, Ma X, Zhuge Y. Experimental stu | dy on multi-panel | retrofitted steel
| transmission towers[J]. Journal of Constructio | nal Steel Research, | 2012, 78:58-67.

## Page 131
[33] | 韩军科. ±800kV 同塔双回输电线路十字组合角钢塔承载力真型试验[J]. 中
国电力, 2014, 47(10):1-6.
[34] | Lu C, Ma X, Mills J E. Modeling of retrofitted steel transmission towers[J]. Journal
of Constructional Steel Research, 2015, 112:138-154.
[35] | 刘东征. 110kV ZGU2 型直线铁塔加固工艺简析[J]. 科技创新导报, 2017,
14(09):105-106.
[36] | 陈颢元, 郭耀杰, 薛雪. 一种应用于输电铁塔的栓接槽钢加固技术研究[C]//
绿色建筑与钢结构技术论坛暨中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定专
业委员会第五届全国学术研讨会. 中国甘肃兰州: 2017:7.
[37] | Lu C, Ma X, Mills J E. Cyclic performance of reinforced legs in retrofitte
d transmission towers[J]. Archives of Civil and Mechanical Engineering,
2018, 18(4):1608-1625.
[38] | Lu C, Ma X, Mills J E. Cyclic performance of bolted cruciform and splice
connectors in retrofitted transmission tower legs[J]. Thin-Walled Structures, 2018,
122:264-285.
[39] | KOMATSU H, ISHII K, FUKUSHIMA A. Experimental Study on Buckling
Strength of Angle Steel Compression Members with Built-up Bracing[J]. Steel
Construction Engineering, 2009, 16(62):27-34.
[40] | 孙启刚, 吴健, 刘海涛, 等. 输电塔T形组合角钢加固构件承载性能试验研究
[J]. 工业建筑, 2018, 48(12):181-186.
[41] | 苏子威. 输电塔主材夹具加固构件的受力性能研究及输电塔抗风分析[D]. 广
州：华南理工大学, 2018.
[42] | 连继业, 王绪湘, 汪大海, 等. 输电铁塔结构构件夹具式加固性能的试验研究
[J]. 工业建筑, 2019, 49(12):42-46.
[43] | 徐惠. 浅析架空高压铁塔拆除方法及安全风险控制[J]. 安装, 2016(01):39-40.
[44] | Yıldırım H C, Remes H, Nussbaumer A. Fatigue properties of as-welded and post-
weld-treated high-strength steel joints: The influence of constant and variable
amplitude loads[J]. International Journal of Fatigue, 2020, 138.
[45] | 张福旺, 吴磊军, 张会艳. 重型钢结构钻孔工艺设计分析[J]. 科技风, 2015,
279(21):5.
[46] | Napitupulu R A M, M. N R A, Chilinton H, et al. Comparative study between MSC
Marc/Mentat student version and Simufact Welding for three-passed butt joint[J].
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 852(1).
[47] | Bie Y H, Liu Z M, Yang H, et al. Abaqus implementation of dual peridynamics for
brittle fracture[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2020
372.
[48] | 戴素娟, 辛忠欣, 侯世谨, 等. SAP2000 在《高等钢结构理论》教学中的应用

## Page 132
| [J]. 大众科技, 2018, 20(09):83 | -85.
[49] | A M I, S S Z. Comparative stu | dy of finite element analysis software packages[J].
| Journal of Physics: Conference | Series, 2020, 1515(3).
[50] | 孟宣瑛, 李立军. The Optim | ization of Lifting Points in Structural Hoisting
| Engineering Based on APDL | Parametric Modeling[J]. Hans Journal of Civil
| Engineering, 2020, 09(3):228-2 | 37.
[51] | 贾存千. 基于 APDL 参数化方 | 法的塔形井架性能分析与仿真[D]. 兰州：兰州
理工大学, 2018.
[52] | 班慧勇. 高强度钢材轴心受压 | 构件整体稳定性能与设计方法研究[D]. 北京：
清华大学, 2012.
[53] | Miyamura T, Yamashita T, Akib | a H, et al. Dynamic FE simulation of four‐story
| steel frame modeled by solid ele | ments and its validation using results of full‐scale
| shake‐table test[J]. Earthquak | e Engineering & Structural Dynamics, 2015, 44(9).
[54] | Shi G, Zhang Z, Le Zhou, et | al. Experimental study and modeling of residual
| stresses of Q420 large-section a | ngles[J]. Journal of Constructional Steel Research,
2020, 167.
[55] | 曹珂. 高强度大规格角钢轴压 | 稳定性能研究[D]. 武汉：武汉大学, 2016.
[56] | 曹现雷, 徐勇, 郝际平. Q460 | 高强角钢轴心受压构件极限承载力试验研究[J].
| 土木建筑与环境工程, 2018, 4 | 0(06):146-152.
[57] | 雷小雨. Q420高强等边角钢轴 | 心受压构件稳定承载力研究[D]. 西安：西安建
筑科技大学, 2011.

## Page 133
构件 |  |  | L j | b f | j x | L f | P A | P 理
| λ 主 | n | [6 empty] | △ 验 | P /P A 理 | ρ
编号 |  |  | （mm） | （mm） | （mm） | （mm） | （kN） | （kN）
1 | 60 | 2 | 977.0 | 20 | 50 | 1102 | 362.4 | 297.4 | 0.034 | 1.218 | 0.813
2 | 60 | 2 | 877.0 | 20 | 100 | 1002 | 368.8 | 297.4 | 0.034 | 1.240 | 0.798
3 | 60 | 2 | 777.0 | 20 | 150 | 902 | 373.6 | 297.4 | 0.034 | 1.256 | 0.788
4 | 60 | 2 | 677.0 | 20 | 200 | 802 | 372.3 | 297.4 | 0.034 | 1.252 | 0.790
5 | 60 | 2 | 977.0 | 60 | 50 | 1102 | 386.5 | 318.2 | 0.153 | 1.215 | 0.820
6 | 60 | 2 | 877.0 | 60 | 100 | 1002 | 392.8 | 318.2 | 0.153 | 1.234 | 0.806
7 | 60 | 2 | 777.0 | 60 | 150 | 902 | 389.0 | 318.2 | 0.153 | 1.223 | 0.814
8 | 60 | 2 | 677.0 | 60 | 200 | 802 | 384.8 | 318.2 | 0.153 | 1.209 | 0.823
9 | 60 | 2 | 977.0 | 100 | 50 | 1102 | 399.2 | 337.6 | 0.240 | 1.182 | 0.844
10 | 60 | 2 | 877.0 | 100 | 100 | 1002 | 401.0 | 337.6 | 0.240 | 1.188 | 0.840
11 | 60 | 2 | 777.0 | 100 | 150 | 902 | 390.6 | 337.6 | 0.240 | 1.157 | 0.863
12 | 60 | 2 | 677.0 | 100 | 200 | 802 | 387.0 | 337.6 | 0.240 | 1.146 | 0.871
13 | 60 | 2 | 977.0 | 180 | 50 | 1102 | 425.6 | 375.3 | 0.332 | 1.134 | 0.881
14 | 60 | 2 | 877.0 | 180 | 100 | 1002 | 407.5 | 375.3 | 0.332 | 1.086 | 0.921
15 | 60 | 2 | 777.0 | 180 | 150 | 902 | 396.9 | 375.3 | 0.332 | 1.057 | 0.945
16 | 60 | 2 | 677.0 | 180 | 200 | 802 | 394.1 | 375.3 | 0.332 | 1.050 | 0.952
17 | 60 | 3 | 488.5 | 20 | 50 | 1102 | 373.7 | 297.4 | 0.034 | 1.256 | 0.787
18 | 60 | 3 | 438.5 | 20 | 100 | 1002 | 378.4 | 297.4 | 0.034 | 1.272 | 0.777
19 | 60 | 3 | 388.5 | 20 | 150 | 902 | 378.4 | 297.4 | 0.034 | 1.272 | 0.777
20 | 60 | 3 | 338.5 | 20 | 200 | 802 | 375.7 | 297.4 | 0.034 | 1.263 | 0.783
21 | 60 | 3 | 488.5 | 60 | 50 | 1102 | 406.4 | 318.2 | 0.153 | 1.277 | 0.779
22 | 60 | 3 | 438.5 | 60 | 100 | 1002 | 400.1 | 318.2 | 0.153 | 1.257 | 0.791
23 | 60 | 3 | 388.5 | 60 | 150 | 902 | 392.1 | 318.2 | 0.153 | 1.232 | 0.808
24 | 60 | 3 | 338.5 | 60 | 200 | 802 | 386.1 | 318.2 | 0.153 | 1.213 | 0.820
25 | 60 | 3 | 488.5 | 100 | 50 | 1102 | 425.5 | 337.6 | 0.240 | 1.260 | 0.791
26 | 60 | 3 | 438.5 | 100 | 100 | 1002 | 405.6 | 337.6 | 0.240 | 1.201 | 0.830
27 | 60 | 3 | 388.5 | 100 | 150 | 902 | 390.7 | 337.6 | 0.240 | 1.157 | 0.862
28 | 60 | 3 | 338.5 | 100 | 200 | 802 | 390.7 | 337.6 | 0.240 | 1.157 | 0.862
29 | 60 | 3 | 488.5 | 180 | 50 | 1102 | 431.0 | 375.3 | 0.332 | 1.148 | 0.870
30 | 60 | 3 | 438.5 | 180 | 100 | 1002 | 406.7 | 375.3 | 0.332 | 1.083 | 0.922
31 | 60 | 3 | 388.5 | 180 | 150 | 902 | 399.0 | 375.3 | 0.332 | 1.063 | 0.940
32 | 60 | 3 | 338.5 | 180 | 200 | 802 | 391.2 | 375.3 | 0.332 | 1.042 | 0.959
33 | 60 | 4 | 325.7 | 20 | 50 | 1102 | 387.0 | 297.4 | 0.034 | 1.301 | 0.759
34 | 60 | 4 | 292.3 | 20 | 100 | 1002 | 387.4 | 297.4 | 0.034 | 1.302 | 0.758

## Page 134
构件 |  |  | L j | b f | j x | L f | P A | P 理
| λ 主 | n | [6 empty] | △ 验 | P /P A 理 | ρ
编号 |  |  | （mm） | （mm） | （mm） | （mm） | （kN） | （kN）
35 | 60 | 4 | 259.0 | 20 | 150 | 902 | 382.8 | 297.4 | 0.034 | 1.287 | 0.767
36 | 60 | 4 | 225.7 | 20 | 200 | 802 | 379.8 | 297.4 | 0.034 | 1.277 | 0.774
37 | 60 | 4 | 325.7 | 60 | 50 | 1102 | 409.3 | 318.2 | 0.153 | 1.286 | 0.773
38 | 60 | 4 | 292.3 | 60 | 100 | 1002 | 400.2 | 318.2 | 0.153 | 1.258 | 0.791
39 | 60 | 4 | 259.0 | 60 | 150 | 902 | 393.0 | 318.2 | 0.153 | 1.235 | 0.806
40 | 60 | 4 | 225.7 | 60 | 200 | 802 | 387.6 | 318.2 | 0.153 | 1.218 | 0.817
41 | 60 | 4 | 325.7 | 100 | 50 | 1102 | 425.7 | 337.6 | 0.240 | 1.261 | 0.791
42 | 60 | 4 | 292.3 | 100 | 100 | 1002 | 400.2 | 337.6 | 0.240 | 1.185 | 0.842
43 | 60 | 4 | 259.0 | 100 | 150 | 902 | 395.3 | 337.6 | 0.240 | 1.171 | 0.852
44 | 60 | 4 | 225.7 | 100 | 200 | 802 | 392.3 | 337.6 | 0.240 | 1.162 | 0.859
45 | 60 | 4 | 325.7 | 180 | 50 | 1102 | 431.8 | 375.3 | 0.332 | 1.150 | 0.868
46 | 60 | 4 | 292.3 | 180 | 100 | 1002 | 406.8 | 375.3 | 0.332 | 1.084 | 0.922
47 | 60 | 4 | 259.0 | 180 | 150 | 902 | 399.6 | 375.3 | 0.332 | 1.065 | 0.939
48 | 60 | 4 | 225.7 | 180 | 200 | 802 | 395.3 | 375.3 | 0.332 | 1.053 | 0.949
49 | 60 | 5 | 244.3 | 20 | 50 | 1102 | 392.6 | 297.4 | 0.034 | 1.320 | 0.747
50 | 60 | 5 | 219.3 | 20 | 100 | 1002 | 391.4 | 297.4 | 0.034 | 1.316 | 0.750
51 | 60 | 5 | 194.3 | 20 | 150 | 902 | 386.7 | 297.4 | 0.034 | 1.300 | 0.759
52 | 60 | 5 | 169.3 | 20 | 200 | 802 | 383.8 | 297.4 | 0.034 | 1.290 | 0.765
53 | 60 | 5 | 244.3 | 60 | 50 | 1102 | 413.5 | 318.2 | 0.153 | 1.299 | 0.765
54 | 60 | 5 | 219.3 | 60 | 100 | 1002 | 402.2 | 318.2 | 0.153 | 1.264 | 0.787
55 | 60 | 5 | 194.3 | 60 | 150 | 902 | 392.4 | 318.2 | 0.153 | 1.233 | 0.807
56 | 60 | 5 | 169.3 | 60 | 200 | 802 | 388.9 | 318.2 | 0.153 | 1.222 | 0.814
57 | 60 | 5 | 244.3 | 100 | 50 | 1102 | 428.5 | 337.6 | 0.240 | 1.269 | 0.785
58 | 60 | 5 | 219.3 | 100 | 100 | 1002 | 406.4 | 337.6 | 0.240 | 1.204 | 0.829
59 | 60 | 5 | 194.3 | 100 | 150 | 902 | 396.8 | 337.6 | 0.240 | 1.175 | 0.849
60 | 60 | 5 | 169.3 | 100 | 200 | 802 | 391.6 | 337.6 | 0.240 | 1.160 | 0.861
61 | 60 | 5 | 244.3 | 180 | 50 | 1102 | 431.5 | 375.3 | 0.332 | 1.150 | 0.869
62 | 60 | 5 | 219.3 | 180 | 100 | 1002 | 406.5 | 375.3 | 0.332 | 1.083 | 0.923
63 | 60 | 5 | 194.3 | 180 | 150 | 902 | 398.7 | 375.3 | 0.332 | 1.062 | 0.941
64 | 60 | 5 | 169.3 | 180 | 200 | 802 | 393.2 | 375.3 | 0.332 | 1.047 | 0.954
65 | 80 | 2 | 1378.0 | 20 | 50 | 1503 | 323.6 | 272.0 | 0.085 | 1.190 | 0.828
66 | 80 | 2 | 1278.0 | 20 | 100 | 1403 | 322.8 | 272.0 | 0.085 | 1.187 | 0.830
67 | 80 | 2 | 1178.0 | 20 | 150 | 1303 | 330.7 | 272.0 | 0.085 | 1.216 | 0.809
68 | 80 | 2 | 1078.0 | 20 | 200 | 1203 | 335.0 | 272.0 | 0.085 | 1.232 | 0.797
69 | 80 | 2 | 1378.0 | 60 | 50 | 1503 | 352.1 | 306.4 | 0.194 | 1.149 | 0.866
70 | 80 | 2 | 1278.0 | 60 | 100 | 1403 | 358.3 | 306.4 | 0.194 | 1.169 | 0.850
71 | 80 | 2 | 1178.0 | 60 | 150 | 1303 | 363.1 | 306.4 | 0.194 | 1.185 | 0.838
72 | 80 | 2 | 1078.0 | 60 | 200 | 1203 | 367.0 | 306.4 | 0.194 | 1.198 | 0.829

## Page 135
构件 |  |  | L j | b f | j x | L f | P A | P 理
| λ 主 | n | [6 empty] | △ 验 | P /P A 理 | ρ
编号 |  |  | （mm） | （mm） | （mm） | （mm） | （kN） | （kN）
73 | 80 | 2 | 1378.0 | 100 | 50 | 1503 | 371.8 | 329.7 | 0.260 | 1.128 | 0.884
74 | 80 | 2 | 1278.0 | 100 | 100 | 1403 | 378.7 | 329.7 | 0.260 | 1.149 | 0.868
75 | 80 | 2 | 1178.0 | 100 | 150 | 1303 | 382.9 | 329.7 | 0.260 | 1.161 | 0.858
76 | 80 | 2 | 1078.0 | 100 | 200 | 1203 | 378.9 | 329.7 | 0.260 | 1.149 | 0.867
77 | 80 | 2 | 1378.0 | 180 | 50 | 1503 | 401.9 | 370.8 | 0.339 | 1.084 | 0.922
78 | 80 | 2 | 1278.0 | 180 | 100 | 1403 | 403.7 | 370.8 | 0.339 | 1.088 | 0.918
79 | 80 | 2 | 1178.0 | 180 | 150 | 1303 | 393.1 | 370.8 | 0.339 | 1.060 | 0.943
80 | 80 | 2 | 1078.0 | 180 | 200 | 1203 | 383.9 | 370.8 | 0.339 | 1.035 | 0.966
81 | 80 | 3 | 689.0 | 20 | 50 | 1503 | 331.1 | 272.0 | 0.085 | 1.218 | 0.807
82 | 80 | 3 | 639.0 | 20 | 100 | 1403 | 333.8 | 272.0 | 0.085 | 1.227 | 0.800
83 | 80 | 3 | 589.0 | 20 | 150 | 1303 | 337.4 | 272.0 | 0.085 | 1.240 | 0.791
84 | 80 | 3 | 539.0 | 20 | 200 | 1203 | 342.8 | 272.0 | 0.085 | 1.260 | 0.777
85 | 80 | 3 | 689.0 | 60 | 50 | 1503 | 385.0 | 306.4 | 0.194 | 1.257 | 0.788
86 | 80 | 3 | 639.0 | 60 | 100 | 1403 | 384.8 | 306.4 | 0.194 | 1.256 | 0.789
87 | 80 | 3 | 589.0 | 60 | 150 | 1303 | 382.3 | 306.4 | 0.194 | 1.248 | 0.794
88 | 80 | 3 | 539.0 | 60 | 200 | 1203 | 371.7 | 306.4 | 0.194 | 1.213 | 0.818
89 | 80 | 3 | 689.0 | 100 | 50 | 1503 | 408.6 | 329.7 | 0.260 | 1.239 | 0.803
90 | 80 | 3 | 639.0 | 100 | 100 | 1403 | 397.8 | 329.7 | 0.260 | 1.207 | 0.825
91 | 80 | 3 | 589.0 | 100 | 150 | 1303 | 388.5 | 329.7 | 0.260 | 1.178 | 0.845
92 | 80 | 3 | 539.0 | 100 | 200 | 1203 | 377.4 | 329.7 | 0.260 | 1.145 | 0.871
93 | 80 | 3 | 689.0 | 180 | 50 | 1503 | 430.3 | 370.8 | 0.339 | 1.160 | 0.860
94 | 80 | 3 | 639.0 | 180 | 100 | 1403 | 404.7 | 370.8 | 0.339 | 1.091 | 0.915
95 | 80 | 3 | 589.0 | 180 | 150 | 1303 | 394.8 | 370.8 | 0.339 | 1.065 | 0.939
96 | 80 | 3 | 539.0 | 180 | 200 | 1203 | 388.1 | 370.8 | 0.339 | 1.047 | 0.955
97 | 80 | 4 | 459.3 | 20 | 50 | 1503 | 347.6 | 272.0 | 0.085 | 1.278 | 0.765
98 | 80 | 4 | 426.0 | 20 | 100 | 1403 | 350.7 | 272.0 | 0.085 | 1.289 | 0.758
99 | 80 | 4 | 392.7 | 20 | 150 | 1303 | 353.5 | 272.0 | 0.085 | 1.300 | 0.751
100 | 80 | 4 | 359.3 | 20 | 200 | 1203 | 353.9 | 272.0 | 0.085 | 1.301 | 0.750
101 | 80 | 4 | 459.3 | 60 | 50 | 1503 | 393.9 | 306.4 | 0.194 | 1.285 | 0.770
102 | 80 | 4 | 426.0 | 60 | 100 | 1403 | 392.5 | 306.4 | 0.194 | 1.281 | 0.773
103 | 80 | 4 | 392.7 | 60 | 150 | 1303 | 384.3 | 306.4 | 0.194 | 1.254 | 0.790
104 | 80 | 4 | 359.3 | 60 | 200 | 1203 | 375.3 | 306.4 | 0.194 | 1.225 | 0.810
105 | 80 | 4 | 459.3 | 100 | 50 | 1503 | 413.3 | 329.7 | 0.260 | 1.254 | 0.793
106 | 80 | 4 | 426.0 | 100 | 100 | 1403 | 399.8 | 329.7 | 0.260 | 1.213 | 0.821
107 | 80 | 4 | 392.7 | 100 | 150 | 1303 | 388.6 | 329.7 | 0.260 | 1.179 | 0.845
108 | 80 | 4 | 359.3 | 100 | 200 | 1203 | 381.7 | 329.7 | 0.260 | 1.158 | 0.861
109 | 80 | 4 | 459.3 | 180 | 50 | 1503 | 430.2 | 370.8 | 0.339 | 1.160 | 0.861
110 | 80 | 4 | 426.0 | 180 | 100 | 1403 | 401.9 | 370.8 | 0.339 | 1.084 | 0.922

## Page 136
构件 |  |  | L j | b f | j x | L f | P A | P 理
| λ 主 | n | [6 empty] | △ 验 | P /P A 理 | ρ
编号 |  |  | （mm） | （mm） | （mm） | （mm） | （kN） | （kN）
111 | 80 | 4 | 392.7 | 180 | 150 | 1303 | 394.5 | 370.8 | 0.339 | 1.064 | 0.939
112 | 80 | 4 | 359.3 | 180 | 200 | 1203 | 388.2 | 370.8 | 0.339 | 1.047 | 0.955
113 | 80 | 5 | 344.5 | 20 | 50 | 1503 | 355.9 | 272.0 | 0.085 | 1.309 | 0.745
114 | 80 | 5 | 319.5 | 20 | 100 | 1403 | 359.3 | 272.0 | 0.085 | 1.321 | 0.738
115 | 80 | 5 | 294.5 | 20 | 150 | 1303 | 359.4 | 272.0 | 0.085 | 1.322 | 0.737
116 | 80 | 5 | 269.5 | 20 | 200 | 1203 | 358.6 | 272.0 | 0.085 | 1.318 | 0.739
117 | 80 | 5 | 344.5 | 60 | 50 | 1503 | 397.6 | 306.4 | 0.194 | 1.297 | 0.762
118 | 80 | 5 | 319.5 | 60 | 100 | 1403 | 393.4 | 306.4 | 0.194 | 1.284 | 0.771
119 | 80 | 5 | 294.5 | 60 | 150 | 1303 | 383.3 | 306.4 | 0.194 | 1.251 | 0.792
120 | 80 | 5 | 269.5 | 60 | 200 | 1203 | 375.6 | 306.4 | 0.194 | 1.226 | 0.809
121 | 80 | 5 | 344.5 | 100 | 50 | 1503 | 417.3 | 329.7 | 0.260 | 1.266 | 0.785
122 | 80 | 5 | 319.5 | 100 | 100 | 1403 | 401.5 | 329.7 | 0.260 | 1.218 | 0.817
123 | 80 | 5 | 294.5 | 100 | 150 | 1303 | 390.0 | 329.7 | 0.260 | 1.183 | 0.842
124 | 80 | 5 | 269.5 | 100 | 200 | 1203 | 382.1 | 329.7 | 0.260 | 1.159 | 0.860
125 | 80 | 5 | 344.5 | 180 | 50 | 1503 | 428.7 | 370.8 | 0.339 | 1.156 | 0.863
126 | 80 | 5 | 319.5 | 180 | 100 | 1403 | 405.0 | 370.8 | 0.339 | 1.092 | 0.915
127 | 80 | 5 | 294.5 | 180 | 150 | 1303 | 394.1 | 370.8 | 0.339 | 1.063 | 0.940
128 | 80 | 5 | 269.5 | 180 | 200 | 1203 | 387.2 | 370.8 | 0.339 | 1.044 | 0.957
129 | 100 | 2 | 1779.0 | 20 | 50 | 1904 | 276.0 | 242.3 | 0.235 | 1.139 | 0.863
130 | 100 | 2 | 1679.0 | 20 | 100 | 1804 | 277.8 | 242.3 | 0.235 | 1.147 | 0.857
131 | 100 | 2 | 1579.0 | 20 | 150 | 1704 | 277.7 | 242.3 | 0.235 | 1.146 | 0.857
132 | 100 | 2 | 1479.0 | 20 | 200 | 1604 | 283.0 | 242.3 | 0.235 | 1.168 | 0.839
133 | 100 | 2 | 1779.0 | 60 | 50 | 1904 | 311.6 | 292.7 | 0.245 | 1.065 | 0.936
134 | 100 | 2 | 1679.0 | 60 | 100 | 1804 | 319.4 | 292.7 | 0.245 | 1.091 | 0.912
135 | 100 | 2 | 1579.0 | 60 | 150 | 1704 | 326.4 | 292.7 | 0.245 | 1.115 | 0.891
136 | 100 | 2 | 1479.0 | 60 | 200 | 1604 | 333.0 | 292.7 | 0.245 | 1.138 | 0.872
137 | 100 | 2 | 1779.0 | 100 | 50 | 1904 | 338.5 | 320.6 | 0.286 | 1.056 | 0.945
138 | 100 | 2 | 1679.0 | 100 | 100 | 1804 | 344.7 | 320.6 | 0.286 | 1.075 | 0.928
139 | 100 | 2 | 1579.0 | 100 | 150 | 1704 | 350.7 | 320.6 | 0.286 | 1.094 | 0.911
140 | 100 | 2 | 1479.0 | 100 | 200 | 1604 | 356.4 | 320.6 | 0.286 | 1.112 | 0.896
141 | 100 | 2 | 1779.0 | 180 | 50 | 1904 | 374.2 | 365.4 | 0.349 | 1.024 | 0.976
142 | 100 | 2 | 1679.0 | 180 | 100 | 1804 | 379.5 | 365.4 | 0.349 | 1.039 | 0.962
143 | 100 | 2 | 1579.0 | 180 | 150 | 1704 | 385.1 | 365.4 | 0.349 | 1.054 | 0.948
144 | 100 | 2 | 1479.0 | 180 | 200 | 1604 | 379.2 | 365.4 | 0.349 | 1.038 | 0.963
145 | 100 | 3 | 889.5 | 20 | 50 | 1904 | 287.4 | 242.3 | 0.235 | 1.186 | 0.824
146 | 100 | 3 | 839.5 | 20 | 100 | 1804 | 289.7 | 242.3 | 0.235 | 1.196 | 0.816
147 | 100 | 3 | 789.5 | 20 | 150 | 1704 | 292.7 | 242.3 | 0.235 | 1.208 | 0.807
148 | 100 | 3 | 739.5 | 20 | 200 | 1604 | 297.5 | 242.3 | 0.235 | 1.228 | 0.791

## Page 137
构件 |  |  | L j | b f | j x | L f | P A | P 理
| λ 主 | n | [6 empty] | △ 验 | P /P A 理 | ρ
编号 |  |  | （mm） | （mm） | （mm） | （mm） | （kN） | （kN）
149 | 100 | 3 | 889.5 | 60 | 50 | 1904 | 348.4 | 292.7 | 0.245 | 1.191 | 0.831
150 | 100 | 3 | 839.5 | 60 | 100 | 1804 | 356.2 | 292.7 | 0.245 | 1.217 | 0.812
151 | 100 | 3 | 789.5 | 60 | 150 | 1704 | 360.2 | 292.7 | 0.245 | 1.231 | 0.802
152 | 100 | 3 | 739.5 | 60 | 200 | 1604 | 355.6 | 292.7 | 0.245 | 1.215 | 0.813
153 | 100 | 3 | 889.5 | 100 | 50 | 1904 | 393.5 | 320.6 | 0.286 | 1.228 | 0.808
154 | 100 | 3 | 839.5 | 100 | 100 | 1804 | 393.1 | 320.6 | 0.286 | 1.226 | 0.809
155 | 100 | 3 | 789.5 | 100 | 150 | 1704 | 382.6 | 320.6 | 0.286 | 1.194 | 0.832
156 | 100 | 3 | 739.5 | 100 | 200 | 1604 | 372.7 | 320.6 | 0.286 | 1.163 | 0.855
157 | 100 | 3 | 889.5 | 180 | 50 | 1904 | 419.6 | 365.4 | 0.349 | 1.148 | 0.869
158 | 100 | 3 | 839.5 | 180 | 100 | 1804 | 400.0 | 365.4 | 0.349 | 1.095 | 0.912
159 | 100 | 3 | 789.5 | 180 | 150 | 1704 | 390.3 | 365.4 | 0.349 | 1.068 | 0.935
160 | 100 | 3 | 739.5 | 180 | 200 | 1604 | 380.9 | 365.4 | 0.349 | 1.043 | 0.958
161 | 100 | 4 | 593.0 | 20 | 50 | 1904 | 304.0 | 242.3 | 0.235 | 1.255 | 0.772
162 | 100 | 4 | 559.7 | 20 | 100 | 1804 | 308.1 | 242.3 | 0.235 | 1.272 | 0.760
163 | 100 | 4 | 526.3 | 20 | 150 | 1704 | 310.9 | 242.3 | 0.235 | 1.283 | 0.752
164 | 100 | 4 | 493.0 | 20 | 200 | 1604 | 312.5 | 242.3 | 0.235 | 1.290 | 0.747
165 | 100 | 4 | 593.0 | 60 | 50 | 1904 | 372.1 | 292.7 | 0.245 | 1.271 | 0.774
166 | 100 | 4 | 559.7 | 60 | 100 | 1804 | 373.9 | 292.7 | 0.245 | 1.277 | 0.771
167 | 100 | 4 | 526.3 | 60 | 150 | 1704 | 371.5 | 292.7 | 0.245 | 1.269 | 0.776
168 | 100 | 4 | 493.0 | 60 | 200 | 1604 | 358.6 | 292.7 | 0.245 | 1.225 | 0.806
169 | 100 | 4 | 593.0 | 100 | 50 | 1904 | 402.6 | 320.6 | 0.286 | 1.256 | 0.789
170 | 100 | 4 | 559.7 | 100 | 100 | 1804 | 396.0 | 320.6 | 0.286 | 1.235 | 0.803
171 | 100 | 4 | 526.3 | 100 | 150 | 1704 | 383.8 | 320.6 | 0.286 | 1.197 | 0.830
172 | 100 | 4 | 493.0 | 100 | 200 | 1604 | 374.6 | 320.6 | 0.286 | 1.168 | 0.851
173 | 100 | 4 | 593.0 | 180 | 50 | 1904 | 430.9 | 365.4 | 0.349 | 1.179 | 0.845
174 | 100 | 4 | 559.7 | 180 | 100 | 1804 | 401.8 | 365.4 | 0.349 | 1.100 | 0.908
175 | 100 | 4 | 526.3 | 180 | 150 | 1704 | 391.5 | 365.4 | 0.349 | 1.071 | 0.932
176 | 100 | 4 | 493.0 | 180 | 200 | 1604 | 383.0 | 365.4 | 0.349 | 1.048 | 0.953
177 | 100 | 5 | 444.8 | 20 | 50 | 1904 | 315.4 | 242.3 | 0.235 | 1.302 | 0.739
178 | 100 | 5 | 419.8 | 20 | 100 | 1804 | 317.2 | 242.3 | 0.235 | 1.309 | 0.734
179 | 100 | 5 | 394.8 | 20 | 150 | 1704 | 318.1 | 242.3 | 0.235 | 1.313 | 0.731
180 | 100 | 5 | 369.8 | 20 | 200 | 1604 | 319.2 | 242.3 | 0.235 | 1.317 | 0.728
181 | 100 | 5 | 444.8 | 60 | 50 | 1904 | 378.8 | 292.7 | 0.245 | 1.294 | 0.760
182 | 100 | 5 | 419.8 | 60 | 100 | 1804 | 379.4 | 292.7 | 0.245 | 1.296 | 0.758
183 | 100 | 5 | 394.8 | 60 | 150 | 1704 | 373.1 | 292.7 | 0.245 | 1.275 | 0.772
184 | 100 | 5 | 369.8 | 60 | 200 | 1604 | 363.3 | 292.7 | 0.245 | 1.241 | 0.795
185 | 100 | 5 | 444.8 | 100 | 50 | 1904 | 404.2 | 320.6 | 0.286 | 1.261 | 0.786
186 | 100 | 5 | 419.8 | 100 | 100 | 1804 | 396.6 | 320.6 | 0.286 | 1.237 | 0.802

## Page 138
构件 |  |  | L j | b f | j x | L f | P A | P 理
| λ 主 | n | [6 empty] | △ 验 | P /P A 理 | ρ
编号 |  |  | （mm） | （mm） | （mm） | （mm） | （kN） | （kN）
187 | 100 | 5 | 394.8 | 100 | 150 | 1704 | 381.4 | 320.6 | 0.286 | 1.190 | 0.835
188 | 100 | 5 | 369.8 | 100 | 200 | 1604 | 373.6 | 320.6 | 0.286 | 1.165 | 0.853
189 | 100 | 5 | 444.8 | 180 | 50 | 1904 | 427.7 | 365.4 | 0.349 | 1.171 | 0.852
190 | 100 | 5 | 419.8 | 180 | 100 | 1804 | 402.5 | 365.4 | 0.349 | 1.102 | 0.906
191 | 100 | 5 | 394.8 | 180 | 150 | 1704 | 389.6 | 365.4 | 0.349 | 1.066 | 0.937
192 | 100 | 5 | 369.8 | 180 | 200 | 1604 | 381.4 | 365.4 | 0.349 | 1.044 | 0.957
193 | 130 | 2 | 2380.0 | 20 | 50 | 2505 | 203.0 | 195.5 | 0.496 | 1.038 | 0.957
194 | 130 | 2 | 2280.0 | 20 | 100 | 2405 | 204.5 | 195.5 | 0.496 | 1.046 | 0.948
195 | 130 | 2 | 2180.0 | 20 | 150 | 2305 | 211.2 | 195.5 | 0.496 | 1.080 | 0.912
196 | 130 | 2 | 2080.0 | 20 | 200 | 2205 | 221.0 | 195.5 | 0.496 | 1.130 | 0.863
197 | 130 | 2 | 2380.0 | 60 | 50 | 2505 | 258.3 | 269.0 | 0.341 | 0.960 | 1.045
198 | 130 | 2 | 2280.0 | 60 | 100 | 2405 | 264.9 | 269.0 | 0.341 | 0.985 | 1.017
199 | 130 | 2 | 2180.0 | 60 | 150 | 2305 | 268.3 | 269.0 | 0.341 | 0.998 | 1.002
200 | 130 | 2 | 2080.0 | 60 | 200 | 2205 | 275.8 | 269.0 | 0.341 | 1.026 | 0.973
201 | 130 | 2 | 2380.0 | 100 | 50 | 2505 | 278.3 | 305.2 | 0.336 | 0.912 | 1.102
202 | 130 | 2 | 2280.0 | 100 | 100 | 2405 | 288.8 | 305.2 | 0.336 | 0.946 | 1.060
203 | 130 | 2 | 2180.0 | 100 | 150 | 2305 | 291.0 | 305.2 | 0.336 | 0.953 | 1.052
204 | 130 | 2 | 2080.0 | 100 | 200 | 2205 | 301.3 | 305.2 | 0.336 | 0.987 | 1.014
205 | 130 | 2 | 2380.0 | 180 | 50 | 2505 | 312.7 | 356.1 | 0.368 | 0.878 | 1.143
206 | 130 | 2 | 2280.0 | 180 | 100 | 2405 | 326.3 | 356.1 | 0.368 | 0.916 | 1.094
207 | 130 | 2 | 2180.0 | 180 | 150 | 2305 | 336.9 | 356.1 | 0.368 | 0.946 | 1.059
208 | 130 | 2 | 2080.0 | 180 | 200 | 2205 | 343.3 | 356.1 | 0.368 | 0.964 | 1.039
209 | 130 | 3 | 1190.0 | 20 | 50 | 2505 | 222.0 | 195.5 | 0.496 | 1.136 | 0.858
210 | 130 | 3 | 1140.0 | 20 | 100 | 2405 | 226.2 | 195.5 | 0.496 | 1.157 | 0.838
211 | 130 | 3 | 1090.0 | 20 | 150 | 2305 | 230.1 | 195.5 | 0.496 | 1.177 | 0.820
212 | 130 | 3 | 1040.0 | 20 | 200 | 2205 | 233.2 | 195.5 | 0.496 | 1.193 | 0.806
213 | 130 | 3 | 1190.0 | 60 | 50 | 2505 | 297.5 | 269.0 | 0.341 | 1.106 | 0.895
214 | 130 | 3 | 1140.0 | 60 | 100 | 2405 | 303.2 | 269.0 | 0.341 | 1.127 | 0.877
215 | 130 | 3 | 1090.0 | 60 | 150 | 2305 | 308.3 | 269.0 | 0.341 | 1.146 | 0.860
216 | 130 | 3 | 1040.0 | 60 | 200 | 2205 | 313.3 | 269.0 | 0.341 | 1.165 | 0.845
217 | 130 | 3 | 1190.0 | 100 | 50 | 2505 | 360.5 | 305.2 | 0.336 | 1.181 | 0.838
218 | 130 | 3 | 1140.0 | 100 | 100 | 2405 | 363.8 | 305.2 | 0.336 | 1.192 | 0.830
219 | 130 | 3 | 1090.0 | 100 | 150 | 2305 | 364.7 | 305.2 | 0.336 | 1.195 | 0.827
220 | 130 | 3 | 1040.0 | 100 | 200 | 2205 | 355.9 | 305.2 | 0.336 | 1.166 | 0.849
221 | 130 | 3 | 1190.0 | 180 | 50 | 2505 | 409.7 | 356.1 | 0.368 | 1.150 | 0.866
222 | 130 | 3 | 1140.0 | 180 | 100 | 2405 | 396.3 | 356.1 | 0.368 | 1.113 | 0.896
223 | 130 | 3 | 1090.0 | 180 | 150 | 2305 | 383.5 | 356.1 | 0.368 | 1.077 | 0.927
224 | 130 | 3 | 1040.0 | 180 | 200 | 2205 | 373.7 | 356.1 | 0.368 | 1.049 | 0.952

## Page 139
构件 |  |  | L j | b f | j x | L f | P A | P 理
| λ 主 | n | [6 empty] | △ 验 | P /P A 理 | ρ
编号 |  |  | （mm） | （mm） | （mm） | （mm） | （kN） | （kN）
225 | 130 | 4 | 793.3 | 20 | 50 | 2505 | 240.8 | 195.5 | 0.496 | 1.232 | 0.774
226 | 130 | 4 | 760.0 | 20 | 100 | 2405 | 243.5 | 195.5 | 0.496 | 1.245 | 0.763
227 | 130 | 4 | 726.7 | 20 | 150 | 2305 | 244.4 | 195.5 | 0.496 | 1.250 | 0.759
228 | 130 | 4 | 693.3 | 20 | 200 | 2205 | 245.2 | 195.5 | 0.496 | 1.254 | 0.756
229 | 130 | 4 | 793.3 | 60 | 50 | 2505 | 326.2 | 269.0 | 0.341 | 1.213 | 0.808
230 | 130 | 4 | 760.0 | 60 | 100 | 2405 | 329.5 | 269.0 | 0.341 | 1.225 | 0.799
231 | 130 | 4 | 726.7 | 60 | 150 | 2305 | 332.2 | 269.0 | 0.341 | 1.235 | 0.792
232 | 130 | 4 | 693.3 | 60 | 200 | 2205 | 333.1 | 269.0 | 0.341 | 1.238 | 0.789
233 | 130 | 4 | 793.3 | 100 | 50 | 2505 | 377.0 | 305.2 | 0.336 | 1.235 | 0.799
234 | 130 | 4 | 760.0 | 100 | 100 | 2405 | 379.2 | 305.2 | 0.336 | 1.242 | 0.794
235 | 130 | 4 | 726.7 | 100 | 150 | 2305 | 371.8 | 305.2 | 0.336 | 1.218 | 0.811
236 | 130 | 4 | 693.3 | 100 | 200 | 2205 | 358.3 | 305.2 | 0.336 | 1.174 | 0.843
237 | 130 | 4 | 793.3 | 180 | 50 | 2505 | 423.4 | 356.1 | 0.368 | 1.189 | 0.837
238 | 130 | 4 | 760.0 | 180 | 100 | 2405 | 398.0 | 356.1 | 0.368 | 1.118 | 0.892
239 | 130 | 4 | 726.7 | 180 | 150 | 2305 | 384.1 | 356.1 | 0.368 | 1.079 | 0.925
240 | 130 | 4 | 693.3 | 180 | 200 | 2205 | 373.5 | 356.1 | 0.368 | 1.049 | 0.952
241 | 130 | 5 | 595.0 | 20 | 50 | 2505 | 250.6 | 195.5 | 0.496 | 1.282 | 0.735
242 | 130 | 5 | 570.0 | 20 | 100 | 2405 | 252.9 | 195.5 | 0.496 | 1.294 | 0.726
243 | 130 | 5 | 545.0 | 20 | 150 | 2305 | 253.8 | 195.5 | 0.496 | 1.298 | 0.722
244 | 130 | 5 | 520.0 | 20 | 200 | 2205 | 255.5 | 195.5 | 0.496 | 1.307 | 0.716
245 | 130 | 5 | 595.0 | 60 | 50 | 2505 | 341.4 | 269.0 | 0.341 | 1.270 | 0.767
246 | 130 | 5 | 570.0 | 60 | 100 | 2405 | 336.6 | 269.0 | 0.341 | 1.251 | 0.780
247 | 130 | 5 | 545.0 | 60 | 150 | 2305 | 343.8 | 269.0 | 0.341 | 1.278 | 0.761
248 | 130 | 5 | 520.0 | 60 | 200 | 2205 | 337.9 | 269.0 | 0.341 | 1.256 | 0.776
249 | 130 | 5 | 595.0 | 100 | 50 | 2505 | 385.0 | 305.2 | 0.336 | 1.262 | 0.781
250 | 130 | 5 | 570.0 | 100 | 100 | 2405 | 382.4 | 305.2 | 0.336 | 1.253 | 0.786
251 | 130 | 5 | 545.0 | 100 | 150 | 2305 | 369.5 | 305.2 | 0.336 | 1.211 | 0.816
252 | 130 | 5 | 520.0 | 100 | 200 | 2205 | 360.1 | 305.2 | 0.336 | 1.180 | 0.839
253 | 130 | 5 | 595.0 | 180 | 50 | 2505 | 420.7 | 356.1 | 0.368 | 1.181 | 0.842
254 | 130 | 5 | 570.0 | 180 | 100 | 2405 | 396.7 | 356.1 | 0.368 | 1.114 | 0.895
255 | 130 | 5 | 545.0 | 180 | 150 | 2305 | 385.2 | 356.1 | 0.368 | 1.082 | 0.922
256 | 130 | 5 | 520.0 | 180 | 200 | 2205 | 375.3 | 356.1 | 0.368 | 1.054 | 0.947

## Page 140
|  | L | P 理 | P A
主材规格 | 副材规格 |  |  |  | P /P A 理 | ρ
|  | (mm) | (kN) | (kN)
L100×6 | -60×6 | 1603 | 325.1 | 331.5 | 1.020 | 0.827
L100×6 | -100×6 | 1603 | 343.6 | 347.4 | 1.011 | 0.806
L100×6 | -140×6 | 1603 | 360.3 | 364.0 | 1.011 | 0.796
L100×6 | -180×6 | 1603 | 376.3 | 374.6 | 0.996 | 0.790
L100×6 | -220×6 | 1603 | 391.4 | 384.8 | 0.983 | 0.785
L100×6 | -260×6 | 1603 | 406.2 | 390.8 | 0.962 | 0.782
L100×8 | -60×6 | 1585 | 426.3 | 437.2 | 1.026 | 0.837
L100×8 | -100×6 | 1585 | 449.4 | 456.1 | 1.015 | 0.813
L100×8 | -140×6 | 1585 | 469.7 | 468.2 | 0.997 | 0.801
L100×8 | -180×6 | 1585 | 488.3 | 477.5 | 0.978 | 0.794
L100×8 | -220×6 | 1585 | 506.0 | 485.0 | 0.958 | 0.789
L100×8 | -260×6 | 1585 | 522.4 | 490.1 | 0.938 | 0.786
L100×12 | -60×6 | 1561 | 618.6 | 637.8 | 1.031 | 0.855
L100×12 | -100×6 | 1561 | 652.4 | 664.6 | 1.019 | 0.825
L100×12 | -140×6 | 1561 | 678.8 | 679.0 | 1.000 | 0.810
L100×12 | -180×6 | 1561 | 702.4 | 690.2 | 0.983 | 0.802
L100×12 | -220×6 | 1561 | 724.1 | 700.0 | 0.967 | 0.796
L100×12 | -260×6 | 1561 | 744.1 | 706.4 | 0.949 | 0.792
L100×16 | -60×6 | 1548 | 799.7 | 797.5 | 0.997 | 0.869
L100×16 | -100×6 | 1548 | 843.0 | 853.7 | 1.013 | 0.834
L100×16 | -140×6 | 1548 | 876.1 | 886.3 | 1.012 | 0.818
L100×16 | -180×6 | 1548 | 904.7 | 908.4 | 1.004 | 0.808
L100×16 | -220×6 | 1548 | 928.8 | 927.0 | 0.998 | 0.801
L100×16 | -260×6 | 1548 | 951.6 | 936.6 | 0.984 | 0.796
L140×10 | -60×6 | 2226 | 710.7 | 694.2 | 0.977 | 0.874
L140×10 | -100×6 | 2226 | 745.4 | 743.2 | 0.997 | 0.838
L140×10 | -140×6 | 2226 | 774.7 | 776.9 | 1.003 | 0.820
L140×10 | -180×6 | 2226 | 801.4 | 804.3 | 1.004 | 0.810
L140×10 | -220×6 | 2226 | 826.6 | 816.8 | 0.988 | 0.803
L140×10 | -260×6 | 2226 | 850.1 | 838.3 | 0.986 | 0.798
L140×10 | -300×6 | 2226 | 872.4 | 849.2 | 0.973 | 0.794
L140×12 | -60×6 | 2212 | 842.8 | 825.7 | 0.980 | 0.885
L140×12 | -100×6 | 2212 | 883.7 | 893.7 | 1.011 | 0.845
L140×12 | -140×6 | 2212 | 918.3 | 932.3 | 1.015 | 0.826
L140×12 | -180×6 | 2212 | 949.6 | 964.9 | 1.016 | 0.815

## Page 141
|  | L | P 理 | P A
主材规格 | 副材规格 |  |  |  | P /P A 理 | ρ
|  | (mm) | (kN) | (kN)
L140×12 | -220×6 | 2212 | 976.7 | 986.4 | 1.010 | 0.807
L140×12 | -260×6 | 2212 | 1002.9 | 991.3 | 0.988 | 0.802
L140×12 | -300×6 | 2212 | 1027.5 | 1003.5 | 0.977 | 0.797
L140×14 | -60×6 | 2200 | 972.1 | 976.3 | 1.004 | 0.894
L140×14 | -100×6 | 2200 | 1019.1 | 1030.7 | 1.011 | 0.852
L140×14 | -140×6 | 2200 | 1058.6 | 1058.0 | 0.999 | 0.831
L140×14 | -180×6 | 2200 | 1093.6 | 1102.3 | 1.008 | 0.819
L140×14 | -220×6 | 2200 | 1124.9 | 1117.2 | 0.993 | 0.811
L140×14 | -260×6 | 2200 | 1152.7 | 1127.8 | 0.978 | 0.805
L140×14 | -300×6 | 2200 | 1179.4 | 1156.3 | 0.980 | 0.800
L140×16 | -60×6 | 2189 | 1098.7 | 1105.0 | 1.006 | 0.904
L140×16 | -100×6 | 2189 | 1152.2 | 1168.5 | 1.014 | 0.858
L140×16 | -140×6 | 2189 | 1196.4 | 1203.8 | 1.006 | 0.836
L140×16 | -180×6 | 2189 | 1234.8 | 1237.2 | 1.002 | 0.823
L140×16 | -220×6 | 2189 | 1269.6 | 1267.1 | 0.998 | 0.814
L140×16 | -260×6 | 2189 | 1300.4 | 1290.2 | 0.992 | 0.808
L140×16 | -300×6 | 2189 | 1328.5 | 1298.9 | 0.978 | 0.803
L180×12 | -60×6 | 2867 | 1067.5 | 1065.3 | 0.998 | 0.913
L180×12 | -100×6 | 2867 | 1109.4 | 1100.9 | 0.992 | 0.864
L180×12 | -140×6 | 2867 | 1147.3 | 1141.2 | 0.995 | 0.841
L180×12 | -180×6 | 2867 | 1182.8 | 1174.2 | 0.993 | 0.827
L180×12 | -220×6 | 2867 | 1216.4 | 1191.2 | 0.979 | 0.818
L180×12 | -260×6 | 2867 | 1246.0 | 1223.8 | 0.982 | 0.811
L180×12 | -300×6 | 2867 | 1275.3 | 1256.4 | 0.985 | 0.806
L180×12 | -340×6 | 2867 | 1303.3 | 1269.6 | 0.974 | 0.802
L180×14 | -60×6 | 2856 | 1232.4 | 1212.8 | 0.984 | 0.925
L180×14 | -100×6 | 2856 | 1282.2 | 1274.4 | 0.994 | 0.873
L180×14 | -140×6 | 2856 | 1324.7 | 1319.6 | 0.996 | 0.848
L180×14 | -180×6 | 2856 | 1364.6 | 1378.6 | 1.010 | 0.833
L180×14 | -220×6 | 2856 | 1401.6 | 1428.6 | 1.019 | 0.823
L180×14 | -260×6 | 2856 | 1436.3 | 1440.5 | 1.003 | 0.815
L180×14 | -300×6 | 2856 | 1468.1 | 1472.1 | 1.003 | 0.810
L180×14 | -340×6 | 2856 | 1498.5 | 1486.2 | 0.992 | 0.805
L180×16 | -60×6 | 2839 | 1395.0 | 1407.5 | 1.009 | 0.937
L180×16 | -100×6 | 2839 | 1453.5 | 1428.3 | 0.983 | 0.881

## Page 142
|  | L | P 理 | P A
主材规格 | 副材规格 |  |  |  | P /P A 理 | ρ
|  | (mm) | (kN) | (kN)
L180×16 | -140×6 | 2839 | 1500.8 | 1508.1 | 1.005 | 0.854
L180×16 | -180×6 | 2839 | 1545.5 | 1569.3 | 1.015 | 0.838
L180×16 | -220×6 | 2839 | 1586.5 | 1620.7 | 1.022 | 0.827
L180×16 | -260×6 | 2839 | 1624.6 | 1648.6 | 1.015 | 0.819
L180×16 | -300×6 | 2839 | 1660.1 | 1657.5 | 0.998 | 0.813
L180×16 | -340×6 | 2839 | 1692.9 | 1685.0 | 0.995 | 0.808
L180×18 | -60×6 | 2828 | 1553.4 | 1567.4 | 1.009 | 0.947
L180×18 | -100×6 | 2828 | 1621.4 | 1611.5 | 0.994 | 0.888
L180×18 | -140×6 | 2828 | 1674.1 | 1663.1 | 0.993 | 0.859
L180×18 | -180×6 | 2828 | 1723.1 | 1737.9 | 1.009 | 0.842
L180×18 | -220×6 | 2828 | 1769.0 | 1800.2 | 1.018 | 0.831
L180×18 | -260×6 | 2828 | 1810.8 | 1839.8 | 1.016 | 0.823
L180×18 | -300×6 | 2828 | 1847.8 | 1862.5 | 1.008 | 0.816
L180×18 | -340×6 | 2828 | 1883.6 | 1889.0 | 1.003 | 0.811
L200×14 | -100×6 | 3180 | 1416.3 | 1405.6 | 0.992 | 0.883
L200×14 | -140×6 | 3180 | 1458.4 | 1453.5 | 0.997 | 0.856
L200×14 | -180×6 | 3180 | 1499.7 | 1474.0 | 0.983 | 0.839
L200×14 | -220×6 | 3180 | 1538.8 | 1538.6 | 1.000 | 0.828
L200×14 | -260×6 | 3180 | 1575.7 | 1574.9 | 0.999 | 0.820
L200×14 | -300×6 | 3180 | 1610.6 | 1603.2 | 0.995 | 0.814
L200×14 | -340×6 | 3180 | 1642.9 | 1616.4 | 0.984 | 0.809
L200×14 | -380×6 | 3180 | 1673.8 | 1619.8 | 0.968 | 0.805
L200×16 | -100×6 | 3166 | 1605.6 | 1578.8 | 0.983 | 0.891
L200×16 | -140×6 | 3166 | 1653.2 | 1657.7 | 1.003 | 0.862
L200×16 | -180×6 | 3166 | 1698.7 | 1715.2 | 1.010 | 0.845
L200×16 | -220×6 | 3166 | 1743.0 | 1756.0 | 1.007 | 0.833
L200×16 | -260×6 | 3166 | 1784.1 | 1795.4 | 1.006 | 0.824
L200×16 | -300×6 | 3166 | 1822.8 | 1812.6 | 0.994 | 0.818
L200×16 | -340×6 | 3166 | 1857.3 | 1854.8 | 0.999 | 0.813
L200×16 | -380×6 | 3166 | 1890.5 | 1873.4 | 0.991 | 0.808
L200×20 | -100×6 | 3141 | 1974.9 | 1962.0 | 0.993 | 0.907
L200×20 | -140×6 | 3141 | 2034.3 | 2019.4 | 0.993 | 0.874
L200×20 | -180×6 | 3141 | 2088.3 | 2089.7 | 1.001 | 0.855
L200×20 | -220×6 | 3141 | 2139.6 | 2169.2 | 1.014 | 0.841
L200×20 | -260×6 | 3141 | 2188.5 | 2210.4 | 1.010 | 0.832

## Page 143
|  |  |  | L | P 理 | P A
主材规格 |  | 副材规格 |  |  |  |  | P /P A 理 | ρ
|  |  |  | (mm) | (kN) | (kN)
L200×20 |  | -300×6 |  | 3141 | 2233.2 | 2264.7 | 1.014 | 0.825
L200×20 |  | -340×6 |  | 3141 | 2275.0 | 2297.1 | 1.010 | 0.819
L200×20 |  | -380×6 |  | 3141 | 2314.3 | 2316.2 | 1.001 | 0.814
L200×24 |  | -100×6 |  | 3123 | 2331.2 | 2291.2 | 0.983 | 0.921
L200×24 |  | -140×6 |  | 3123 | 2403.6 | 2411.4 | 1.003 | 0.885
L200×24 |  | -180×6 |  | 3123 | 2466.9 | 2466.3 | 1.000 | 0.864
L200×24 |  | -220×6 |  | 3123 | 2525.5 | 2534.2 | 1.003 | 0.849
L200×24 |  | -260×6 |  | 3123 | 2581.0 | 2621.3 | 1.016 | 0.839
L200×24 |  | -300×6 |  | 3123 | 2633.1 | 2680.2 | 1.018 | 0.831
L200×24 |  | -340×6 |  | 3123 | 2680.5 | 2712.6 | 1.012 | 0.824
L200×24 |  | -380×6 |  | 3123 | 2724.7 | 2732.7 | 1.003 | 0.819
：P 为采用 理 | 修 | 正后公式得到 |  | 的理论计算 | 值，ρ为式（5 | -11）计算得 | 到的值。
附表3 | 不 | 同主材规格对 |  | 应的副材板 | 宽参数化分析 | 数据（L125× | 8、L160×12 | ）
|  |  |  | L | P 理 | P A
主材规格 | 副 | 材规格 |  |  |  |  | P /P A 理 | ρ
|  |  | ( | mm) | (kN) | (kN)
L125×8 |  | -40×6 | 1 | 997 | 504.1 | 502.3 | 0.996 | 0.886
L125×8 |  | -80×6 | 1 | 997 | 534.9 | 537.3 | 1.005 | 0.835
L125×8 | - | 120×6 | 1 | 997 | 559.4 | 565.2 | 1.010 | 0.815
L125×8 | - | 160×6 | 1 | 997 | 581.9 | 583.0 | 1.002 | 0.805
L125×8 | - | 200×6 | 1 | 997 | 603.0 | 600.0 | 0.995 | 0.798
L125×8 | - | 240×6 | 1 | 997 | 622.8 | 600.1 | 0.964 | 0.793
L160×12 |  | -40×6 | 2 | 540 | 926.7 | 914.9 | 0.987 | 0.948
L160×12 |  | -80×6 | 2 | 540 | 977.9 | 977.8 | 1.000 | 0.872
L160×12 | - | 120×6 | 2 | 540 | 1017.4 | 1001.6 | 0.984 | 0.843
L160×12 | - | 160×6 | 2 | 540 | 1052.1 | 1054.3 | 1.002 | 0.827
L160×12 | - | 200×6 | 2 | 540 | 1084.3 | 1092.8 | 1.008 | 0.817
L160×12 | - | 240×6 | 2 | 540 | 1113.6 | 1121.9 | 1.007 | 0.809
L160×12 | - | 280×6 | 2 | 540 | 1141.8 | 1132.0 | 0.991 | 0.804

## Page 144
|  | L | P 理 | P A
主材规格 | 副材规格 |  |  |  | P /P A 理 | ρ
|  | (mm) | (kN) | (kN)
L100×6 | -140×2 | 1603 | 346.7 | 348.7 | 1.006 | 0.817
L100×6 | -140×6 | 1603 | 360.2 | 364.0 | 1.011 | 0.796
L100×6 | -140×10 | 1603 | 368.8 | 376.0 | 1.019 | 0.789
L100×6 | -140×14 | 1603 | 376.1 | 387.3 | 1.030 | 0.785
L100×6 | -140×18 | 1603 | 384.2 | 394.6 | 1.027 | 0.782
L100×6 | -140×22 | 1603 | 392.8 | 402.6 | 1.025 | 0.780
L100×8 | -140×2 | 1585 | 452.3 | 457.9 | 1.012 | 0.826
L100×8 | -140×6 | 1585 | 469.7 | 468.2 | 0.997 | 0.801
L100×8 | -140×10 | 1585 | 480.0 | 476.5 | 0.993 | 0.793
L100×8 | -140×14 | 1585 | 488.3 | 491.6 | 1.007 | 0.788
L100×8 | -140×18 | 1585 | 496.7 | 508.9 | 1.025 | 0.786
L100×8 | -140×22 | 1585 | 505.8 | 516.8 | 1.022 | 0.783
L100×12 | -140×2 | 1561 | 653.0 | 669.8 | 1.026 | 0.841
L100×12 | -140×6 | 1561 | 678.8 | 679.0 | 1.000 | 0.810
L100×12 | -140×10 | 1561 | 692.3 | 687.5 | 0.993 | 0.800
L100×12 | -140×14 | 1561 | 702.9 | 706.0 | 1.004 | 0.795
L100×12 | -140×18 | 1561 | 712.3 | 718.4 | 1.009 | 0.791
L100×12 | -140×22 | 1561 | 722.3 | 731.5 | 1.013 | 0.789
L100×16 | -140×2 | 1548 | 840.8 | 868.5 | 1.033 | 0.853
L100×16 | -140×6 | 1548 | 875.8 | 886.3 | 1.012 | 0.818
L100×16 | -140×10 | 1548 | 892.5 | 901.5 | 1.010 | 0.806
L100×16 | -140×14 | 1548 | 904.9 | 914.4 | 1.011 | 0.800
L100×16 | -140×18 | 1548 | 916.3 | 927.5 | 1.012 | 0.796
L100×16 | -140×22 | 1548 | 926.7 | 925.0 | 0.998 | 0.793
L140×10 | -180×2 | 2226 | 772.1 | 786.0 | 1.018 | 0.841
L140×10 | -180×6 | 2226 | 801.5 | 804.3 | 1.003 | 0.810
L140×10 | -180×10 | 2226 | 818.2 | 829.3 | 1.014 | 0.800
L140×10 | -180×14 | 2226 | 831.4 | 846.5 | 1.018 | 0.795
L140×10 | -180×18 | 2226 | 842.9 | 860.6 | 1.021 | 0.791
L140×10 | -180×22 | 2226 | 854.5 | 873.6 | 1.022 | 0.789
L140×12 | -180×2 | 2212 | 913.5 | 936.0 | 1.025 | 0.848
L140×12 | -180×6 | 2212 | 948.8 | 964.9 | 1.017 | 0.815
L140×12 | -180×10 | 2212 | 967.4 | 982.8 | 1.016 | 0.804
L140×12 | -180×14 | 2212 | 981.7 | 997.6 | 1.016 | 0.798
L140×12 | -180×18 | 2212 | 994.9 | 1010.7 | 1.016 | 0.794

## Page 145
|  | L | P 理 | P A
主材规格 | 副材规格 |  |  |  | P /P A 理 | ρ
|  | (mm) | (kN) | (kN)
L140×12 | -180×22 | 2212 | 1006.9 | 1022.7 | 1.016 | 0.791
L140×14 | -180×2 | 2200 | 1051.7 | 1072.3 | 1.020 | 0.855
L140×14 | -180×6 | 2200 | 1093.2 | 1102.3 | 1.008 | 0.819
L140×14 | -180×10 | 2200 | 1113.9 | 1117.1 | 1.003 | 0.807
L140×14 | -180×14 | 2200 | 1130.0 | 1138.5 | 1.007 | 0.801
L140×14 | -180×18 | 2200 | 1143.8 | 1152.6 | 1.008 | 0.797
L140×14 | -180×22 | 2200 | 1156.4 | 1170.8 | 1.012 | 0.794
L140×16 | -180×2 | 2189 | 1187.1 | 1202.2 | 1.013 | 0.862
L140×16 | -180×6 | 2189 | 1234.8 | 1237.2 | 1.002 | 0.823
L140×16 | -180×10 | 2189 | 1258.1 | 1264.2 | 1.005 | 0.811
L140×16 | -180×14 | 2189 | 1275.3 | 1294.1 | 1.015 | 0.804
L140×16 | -180×18 | 2189 | 1290.1 | 1303.8 | 1.011 | 0.799
L140×16 | -180×22 | 2189 | 1304.4 | 1321.3 | 1.013 | 0.796
L180×12 | -220×2 | 2867 | 1172.5 | 1175.7 | 1.003 | 0.853
L180×12 | -220×6 | 2867 | 1215.7 | 1191.2 | 0.980 | 0.818
L180×12 | -220×10 | 2867 | 1239.0 | 1243.2 | 1.003 | 0.806
L180×12 | -220×14 | 2867 | 1257.4 | 1271.8 | 1.011 | 0.800
L180×12 | -220×18 | 2867 | 1273.9 | 1293.6 | 1.015 | 0.796
L180×12 | -220×22 | 2867 | 1288.4 | 1311.5 | 1.018 | 0.793
L180×14 | -220×2 | 2856 | 1351.6 | 1370.9 | 1.014 | 0.861
L180×14 | -220×6 | 2856 | 1401.7 | 1428.6 | 1.019 | 0.823
L180×14 | -220×10 | 2856 | 1428.2 | 1444.2 | 1.011 | 0.810
L180×14 | -220×14 | 2856 | 1448.1 | 1469.5 | 1.015 | 0.803
L180×14 | -220×18 | 2856 | 1465.6 | 1487.5 | 1.015 | 0.799
L180×14 | -220×22 | 2856 | 1482.4 | 1503.0 | 1.014 | 0.796
L180×16 | -220×2 | 2839 | 1529.1 | 1549.0 | 1.013 | 0.868
L180×16 | -220×6 | 2839 | 1586.7 | 1620.7 | 1.021 | 0.827
L180×16 | -220×10 | 2839 | 1615.8 | 1641.7 | 1.016 | 0.814
L180×16 | -220×14 | 2839 | 1638.3 | 1662.2 | 1.015 | 0.806
L180×16 | -220×18 | 2839 | 1657.5 | 1682.9 | 1.015 | 0.802
L180×16 | -220×22 | 2839 | 1674.3 | 1698.8 | 1.015 | 0.798
L180×18 | -220×2 | 2828 | 1702.6 | 1726.4 | 1.014 | 0.874
L180×18 | -220×6 | 2828 | 1768.3 | 1800.2 | 1.018 | 0.831
L180×18 | -220×10 | 2828 | 1801.0 | 1829.1 | 1.016 | 0.817
L180×18 | -220×14 | 2828 | 1825.1 | 1855.5 | 1.017 | 0.809

## Page 146
|  | L | P 理 | P A
主材规格 | 副材规格 |  |  |  | P /P A 理 | ρ
|  | (mm) | (kN) | (kN)
L180×18 | -220×18 | 2828 | 1845.0 | 1875.8 | 1.017 | 0.804
L180×18 | -220×22 | 2828 | 1863.2 | 1891.6 | 1.015 | 0.800
L200×14 | -260×2 | 3180 | 1518.1 | 1514.7 | 0.998 | 0.857
L200×14 | -260×6 | 3180 | 1576.1 | 1574.9 | 0.999 | 0.820
L200×14 | -260×10 | 3180 | 1608.0 | 1618.1 | 1.006 | 0.808
L200×14 | -260×14 | 3180 | 1632.9 | 1650.6 | 1.011 | 0.802
L200×14 | -260×18 | 3180 | 1654.3 | 1675.1 | 1.013 | 0.797
L200×14 | -260×22 | 3180 | 1674.9 | 1697.3 | 1.013 | 0.794
L200×16 | -260×2 | 3166 | 1717.3 | 1745.6 | 1.016 | 0.863
L200×16 | -260×6 | 3166 | 1783.5 | 1795.4 | 1.007 | 0.824
L200×16 | -260×10 | 3166 | 1818.3 | 1843.1 | 1.014 | 0.812
L200×16 | -260×14 | 3166 | 1845.8 | 1872.3 | 1.014 | 0.805
L200×16 | -260×18 | 3166 | 1868.9 | 1895.9 | 1.014 | 0.800
L200×16 | -260×22 | 3166 | 1890.8 | 1918.4 | 1.015 | 0.797
L200×20 | -260×2 | 3141 | 2105.6 | 2153.2 | 1.023 | 0.876
L200×20 | -260×6 | 3141 | 2189.3 | 2210.4 | 1.010 | 0.832
L200×20 | -260×10 | 3141 | 2232.2 | 2270.3 | 1.017 | 0.818
L200×20 | -260×14 | 3141 | 2263.1 | 2299.5 | 1.016 | 0.810
L200×20 | -260×18 | 3141 | 2289.0 | 2323.4 | 1.015 | 0.805
L200×20 | -260×22 | 3141 | 2312.8 | 2347.9 | 1.015 | 0.801
L200×24 | -260×2 | 3123 | 2480.1 | 2521.4 | 1.017 | 0.887
L200×24 | -260×6 | 3123 | 2582.2 | 2621.3 | 1.015 | 0.839
L200×24 | -260×10 | 3123 | 2633.5 | 2680.1 | 1.018 | 0.823
L200×24 | -260×14 | 3123 | 2668.3 | 2714.2 | 1.017 | 0.815
L200×24 | -260×18 | 3123 | 2697.8 | 2740.7 | 1.016 | 0.809
L200×24 | -260×22 | 3123 | 2723.8 | 2763.6 | 1.015 | 0.805

## Page 147
|  |  | b f | t f | L j | L f | f y | N 1 | N 2 | N 3 | P A
变量 | 规格 | λ ' 主 | [9 empty] | P /N A 2
|  |  | （mm） | （mm） | （mm） | （mm） | （MPa） | （kN） | （kN） | （kN） | （kN）
| L100×6 | 52.5 | 100 | 6 | 388.5 | 902 | 345 | 326.9 | 310.1 | 174.2 | 382.4 | 1.233
| L100×6 | 72.5 | 100 | 6 | 588.5 | 1302 | 345 | 314.6 | 289.6 | 171.8 | 364.0 | 1.257
λ ' 主 | L100×6 | 82.5 | 100 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 308.2 | 277.9 | 170.6 | 347.4 | 1.250
| L100×6 | 102.5 | 100 | 6 | 889.5 | 1904 | 345 | 295.0 | 251.9 | 167.7 | 318.2 | 1.263
| L100×6 | 132.5 | 100 | 6 | 1190.0 | 2505 | 345 | 274.7 | 208.5 | 162.5 | 264.3 | 1.268
| L100×6 | 82.5 | 20 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 258.3 | 271.2 | 185.1 | 303.1 | 1.118
| L100×6 | 82.5 | 60 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 288.2 | 269.6 | 187.2 | 331.5 | 1.229
| L100×6 | 82.5 | 100 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 308.2 | 277.9 | 170.6 | 347.4 | 1.250
| L100×6 | 82.5 | 140 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 326.0 | 287.8 | 145.4 | 364.0 | 1.265
b f
| L100×6 | 82.5 | 180 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 343.1 | 298.4 | 122.3 | 374.6 | 1.255
| L100×6 | 82.5 | 220 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 359.7 | 308.9 | 103.3 | 384.8 | 1.246
| L100×6 | 82.5 | 260 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 376.0 | 319.5 | 88.4 | 390.8 | 1.223
| L100×6 | 82.5 | 300 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 392.1 | 329.8 | 76.6 | 394.1 | 1.195
| L100×6 | 82.5 | 100 | 2 | 689.0 | 1503 | 345 | 295.5 | 278.6 | 159.9 | 336.5 | 1.208
| L100×6 | 82.5 | 100 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 308.2 | 277.9 | 170.6 | 347.4 | 1.250
t f | L100×6 | 82.5 | 100 | 10 | 689.0 | 1503 | 345 | 314.4 | 279.2 | 225.0 | 357.4 | 1.280
| L100×6 | 82.5 | 100 | 14 | 689.0 | 1503 | 345 | 319.6 | 280.6 | 260.0 | 365.3 | 1.302
| L100×6 | 82.5 | 100 | 18 | 689.0 | 1503 | 345 | 324.4 | 282.7 | 272.5 | 371.9 | 1.315

## Page 148
|  |  | b f | t f | L j | L f | f y | N 1 | N 2 | N 3 | P A
变量 | 规格 | λ ' 主 | [9 empty] | P /N A 2
|  |  | （mm） | （mm） | （mm） | （mm） | （MPa） | （kN） | （kN） | （kN） | （kN）
| L100×6 | 82.5 | 100 | 6 | 689.0 | 1503 | 235 | 213.7 | 198.3 | 142.0 | 250.4 | 1.263
| L100×6 | 82.5 | 100 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 308.2 | 277.9 | 170.6 | 347.4 | 1.250
f y
| L100×6 | 82.5 | 100 | 6 | 689.0 | 1503 | 420 | 371.0 | 327.5 | 183.9 | 406.7 | 1.242
| L100×6 | 82.5 | 100 | 6 | 689.0 | 1503 | 460 | 403.7 | 352.3 | 189.6 | 435.1 | 1.235
| L100×6 | 82.5 | 100 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 308.2 | 277.9 | 170.6 | 347.4 | 1.250
| L140×10 | 59.4 | 100 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 696.9 | 678.7 | 492.1 | 825.3 | 1.216
规格
| L180×14 | 46.3 | 100 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 1259.2 | 1265.7 | 966.2 | 1517.9 | 1.199
| L200×16 | 41.8 | 100 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 1617.3 | 1641.0 | 1264.5 | 1949.2 | 1.188
| L100×6 | 132.5 | 100 | 6 | 2380.0 | 2505 | 345 | 274.7 | 208.5 | 162.5 | 254.1 | 1.219
| L100×6 | 132.5 | 100 | 6 | 1190.0 | 2505 | 345 | 274.7 | 208.5 | 162.5 | 264.3 | 1.268
L j | L100×6 | 132.5 | 100 | 6 | 793.3 | 2505 | 345 | 274.7 | 208.5 | 162.5 | 266.7 | 1.279
| L100×6 | 132.5 | 100 | 6 | 595.0 | 2505 | 345 | 274.7 | 208.5 | 162.5 | 268.1 | 1.286
| L100×6 | 132.5 | 100 | 6 | 476.0 | 2505 | 345 | 274.7 | 208.5 | 162.5 | 269.4 | 1.292
| L100×6 | 82.5 | 100 | 6 | 689.0 | 1503 | 345 | 308.2 | 277.8 | 170.6 | 347.4 | 1.250
| L100×6 | 82.5 | 100 | 6 | 639.0 | 1403 | 345 | 308.2 | 277.8 | 170.6 | 347.4 | 1.250
| L100×6 | 82.5 | 100 | 6 | 589.0 | 1303 | 345 | 308.2 | 277.8 | 170.6 | 347.1 | 1.249
L f
| L100×6 | 82.5 | 100 | 6 | 539.0 | 1203 | 345 | 308.2 | 277.8 | 170.6 | 346.2 | 1.246
| L100×6 | 82.5 | 100 | 6 | 439.0 | 1003 | 345 | 308.2 | 277.8 | 170.6 | 346.2 | 1.246
| L100×6 | 82.5 | 100 | 6 | 339.0 | 803 | 345 | 308.2 | 277.8 | 170.6 | 337.7 | 1.215

## Page 149
受压性能的理论研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读学位期间
独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包
含他人完成或已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人
和集体，均已在文中以明确方式注明。
作者签名： 日期：2020 年 10月 7 日
学位论文使用授权说明
学位论文是研究生在哈尔滨工业大学攻读学位期间完成的成果，知识产权归
属哈尔滨工业大学。学位论文的使用权限如下：
（1）学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文，并
向国家图书馆报送学位论文；（2）学校可以将学位论文部分或全部内容编入有关数
据库进行检索和提供相应阅览服务；（3）研究生毕业后发表与此学位论文研究成果
相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工业大
学。

## Page 150
感慨良多，在科研的路上遇到过很多棘手的难题，但庆幸在这一段成长的路上有一
群优秀又可爱的人伴我前行，帮我答疑解惑，助我顺利完成课题。
感谢我的导师武振宇教授两年的辛勤付出。武老师作为我的指导老师，他一直
秉承着严格把控论文质量的初心，从入学初始就教育我们要认真研究学术，后续的
研究将会在我们研究基础上继续向前，不要让自己成为那一块“不稳的石头”。谆
谆教诲我时刻铭记于心，成为了我科研路上不断前行的动力源泉。无数次，在我科
研进展面临困境之时，去向老师寻求帮助，他总能给出一些非常成熟且具有可操作
性的建议，帮助我继续向前推进课题，我也时常感到庆幸能够拥有这么一位学术水
平极高的老师来作为的我指导老师。
感谢石磊师兄不厌其烦、毫无保留的答疑解惑，帮助我们在进行本课题的研究
时少走了很多弯路。不管再忙都会耐着性子有理有据的给我们讲解，就算问题超出
了他研究的范围，他也会尽可能帮忙解决。石磊师兄就是我科研路上的灯塔。
感谢丁家新师兄的日常帮助。虽然研究方向不同，但在我们面临难题时，也会
主动加入到讨论中，帮忙解决问题，非常庆幸有一位这样的好师兄。
感谢紫兰师姐的陪伴与帮助。会在我遇到问题时，尽自己所能来帮助我。
感谢刘雪松同门。作为学业成绩年级第一的教研室之光，有着扎实的理论基础，
常常不厌其烦的给我讲解理论知识。也常常在我郁闷的时候，用乐观的心态感染我，
我也时常感到很幸运能够遇到这么一位优秀又热心的好搭档。
感谢徐梦婕师妹、刘聘知师弟，你们的到来给我平淡的生活增添了很多的色彩。
你们对我的关心、给我带来的欢乐，我会永远铭记于心。
感谢我的室友梁新宇、孙科研、马佩，给我营造了一个良好的寝室氛围。两年
里，大家互相鼓励，激励学习，虽然相处时间短暂，但是日子却是无比欢乐。
最后要感谢我的家人，在我困顿时，不断鼓励我、开导我、带我出去放松心情，
让我更有勇气，也更有力量去面对。